## NASLOVNICA
Glavni projekt
Izvođenje radova na adaptaciji izvedbi interijera
ljekarničke jedinice Dr. E. Andrović
Troškovnik svih radova
Investitor
Zdravstvena ustanova Ljekarna Zadar
Ul. Jurja Barakovića 2, 23000, Zadar
OIB: 64742990556
Građevina
Ljekarna Dr. E. Andrović
Lokacija
Zadar, Put Petrića 34
broj ZK uloška 12536 k.o. Zadar
Zajednička oznaka projekta
LZ-01/22
TD
TD-03/22
Razina obrade
Glavni projekt
Projektant
Igor Pedišić, dia
Glavni projektant
Igor Pedišić, dia
Suradnici:
Ante Surić, mag.ing.arh.
Direktor
Igor Pedišić, dia
Zadar, kolovoz 2022.

## go radovi_opći uvjeti
TROŠKOVNIK SVIH RADOVA
SADRŽAJ
1 | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
2. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
3. | STROJARSKI RADOVI
4. | RADOVI VODOVODA I KANALIZACUE
5. | INTERIJERSKI RADOVI
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Napomena: Detalji i sheme su sastavni dio troškovnika Napomena: Prije davanja ponude izvođač je dužan uz najavu obići prostor obuhvata te steći uvid u isti.
Opći uvjeti izvođenja radova
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima i pismenim naređenjima, ali sve u okviru jedinične cijene. Štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Sve nekvalitetne radove izvođač mora otkloniti ili zamijeniti ispravnim bez bilo kakve odštete od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s investitorom. Sav višerad koji neće biti na taj način utvrđen, neće se priznati u obračunu.
Jedinična cijena sadrži sav rad i materijal potreban da bi se rad iz stavke izveo do potpune gotovosti, te se na taj način vrši i obračun istih.
Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Ukoliko investitor odluči da se neki rad ne izvede, izvođač nema pravo na odštetu, ako ga je investitor o tome obavijestio prije početka izvođenja tog rada, odnosno nabavke specifične opreme.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta, te izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati istim.
Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na relativnu kotu +-0,00 svih ulaza i kod svih unutarnjih ploča.
Ukoliko se ukažu eventualne najednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta, te zatražiti objašnjenje.
Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Kontrola se vrši bez naplate. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente kako slijede. Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena osnovnog materijala, veznog materijala, te materijala koji ne spadaju u finalni proizvod, već samo kao pomoćni (npr. oplata).
U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima i istovarima, te uskladištenjem i čuvanjem na gradilištu, kao i davanje potrebnih uzoraka kod određenih vrsta materijala i radova.
U kalkulaciju rada treba uključiti sav rad kako glavni tako i pomoćni, unutrašnji transport, kao i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja. Betone i mortove treba miješati u markama prema propisima za betone i mortove kako je dato u pojedinoj stavci troškovnika ili u statičkom proračunu.
U cijeni oplate uključena su i podupiranja, uklještenja, močenja, premazivanje eventualnih limenih kalupa, te postava i skidanje oplate sa čišćenjem i slaganjem na gradilišni deponij.
U jediničnu cijenu dotičnog rada ulaze sve vrste skela, uključivo i fasadna skela za obradu fasada, prilaz istoj, te ograda, bez obzira na visinu i primjenu. Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se u svemu pridržavati HRN za pojedinu vrstu rada ili prosječnih normi u građevinarstvu.
Izvođaču se neće priznati naknada za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te obveza zaštite konstrukcija od smrzavanja, vrućine (prebrzog sušenja i sl.) i atmosferskih nepogoda. Sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Izvođač ima pravo zaračunati faktor po postojećim propisima u jediničnoj cijeni radne snage, kao i obuhvatiti slijedeće radove koji se neće zasebno računati kao naknadni rad ili režijski sati: kompletnu režiju gradilišta, uključujući ogradu gradilišta, pomoćne objekte za smještaj ljudi, opreme i materijala, dizalice, mostove, mehanizaciju i sl., uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke radove do njihove ugradbe, čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke, čišćenje tijekom gradnje kao i završno čišćenje objekta prije tehničkog pregleda, sva ispitivanja materijala, uređenje gradilišta po završetku radova s otklanjanjem i odvozom svih otpadaka i ostataka građevnog materijala.
Prema ovom uvidu i opisu stavki i grupa radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
Sve mjere u planovima provjeriti u naravi.
Prije početka radova dobavljač tehnološke opreme je dužan dostaviti svoje radioničke nacrte radi mikropozicioniranja svih priključaka.
Svi radovi će se obračunavati prema građevinskoj knjizi i stvarno izvedenim količinama. Prije radioničke izrade bilo kojeg elementa potrebno je izraditi radioničke nacrte i dostaviti ih projektantu na uvid i ovjeru prije početka izrade. Izvođač uzima mjere na licu mjesta i odgovara za točnost prilikom montaže svih elemenata.
Ukoliko pojedine stavke ili detalji nisu ponuđaču jasni potrebno je sve nejasnoće razriješiti sa projektantom.
Sve potrebne skele obračunati unutar stavki. Skele i pomoćne konstrukcije se neće zasebno dodatno obračunavati.
Priloženi nacrti i sheme dio su troškovnika.
Demontaže rušenja i pripremni radovi
Izvođač je dužan na svom trošku izvesti radove na uređenju i pripremiti teren na mjestu buduće građevine i gradilišta u cjelini, oslobađanje terena od grmlja, korijenja, poljoprivrednih nasada, drveća, otpadaka i različitih materijala kao i rušenje i skidanje različitih građevina, ili ostataka građevina, kao što su: temelji, potporni zidovi, instalacije vodovoda, kanalizacije i elektrike.
Izvođač je dužan na svom trošku projektirati, izvoditi i financirati sve pripremne radove koji obuhvaćaju: - pristupi do gradilišta i putevi unutar gradilišta - osiguranje opskrbe električnom energijom i vodom, postoji priključak struje na gradilištu - skladišta - prostorije za smještaj i rad poslovodstva - prostorije za ljude, sanitarne blokove, garderobe i blagovaonice - ograde oko gradilišta, vrata i osvjetljenja gradilišta radi sigurnosti
Za sve dijelove konstrukcija koje je potrebno sačuvati, a ne demontiraju se, treba izvesti adekvatnu zaštitu.
Svi postojeći sanitarni uređaji u objektu će se demontirati, vodovodne i kanalizacijske cijevi, krajevi kanalizacijskih cijevi će se blindirati. Za potrebe gradilišta izvest će se dovoljan broj priključaka.
Demontažu krovne konstrukcije treba izvesti pažljivo da ne dođe do oštećivanja. Sve elemente pažljivo demontirati te odvesti na gradsku deponiju udaljenu 5km. Treba ukloniti sve limene opšave i "gurlu" i poskidati sve metalne elemente. Prije otucanja žbuke i raziđivanja vijenaca i profilacija, izvođač mora izraditi šablone za rekonstrukciju.
Srušiti će se svi unutrašnji pregradni zidovi i međukatne konstrukcije. U tijeku radova moguće je naići na nalaze koji će iziskivati drugačije postupke i količine radova od onih navedenih u ovom opisu i troškovniku, sve nastale probleme rješavat će se u dogovoru projektantom i nadzornim inženjerom.
Sve radove treba izvoditi po pravilima dobrog zanata i u dogovoru sa projektantom i nadzornim inženjerom. Kod radova demontaže po potrebi konzultirati se s projektantom konstrukcije.
NAPOMENA: Svi pripremni radovi moraju se projektirati u suglasnosti s odgovarajućim tehničkim propisima. S podsredstvom obračunskog faktora ili prodajne satnice uključuju se u cijenu glavnih radova. Pri izradi vremenskih planova, izvođenje pripremnih radova planira se na isti način kao i glavni radovi.
Zidarski radovi
Svi zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN 01/07), te ostalim propisima.
NAPOMENA: U svim stavkama u jediničnu cijenu uključen je sav rad, horizontalni i vertikalni transporti i svi materijali, glavni i pomoćni potrebni da se pojedina stavka izvede sukladno projektu, tehničkim normativima i pravilima struke. Zidani zid mora biti ravan, s odstupanjima manjim od+-0,5 cm na letvi od 4 m u svim smjerovima i uredno zapunjenim horizontalnim i vertikalnim spojnicama. Sve neravnine veće od navedenih izvođač je dužan izravnati produženom cementnom žbukom o svom trošku. Zidarske radove izvesti u svemu prema troškovniku. Ako koja stavka izvođaču nije jasna mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala i način izvedbe tijekom građenja moraju se izvršiti pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračunu. Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen propisima tada se postupak treba izvesti u svemu prema uputama proizvođača dotičnog materijala, te garanciju i ateste za to ovlaštene ustanove.
Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati postojećim propisima i standardima: - šuplja opeka i blokovi od gline HRN B.D1.015 - mort za zidanje HRN B.C1.010,011,012 - gašeno vapno HRN B.CI.020 - pijesak HRN U.M2.010,012 - voda HRNU.M1.014
a) Zidanje Zidati treba u pravilima potpuno horizontalnim redovima s horizontalnim i vertikalnim spojnicama debljine 1 cm. Spojnice ispuniti mortom propisanim projektom i GN 301, čvrstoće i kvalitete sukladno propisima i standardima. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Cement za produžni i cementi mort mora odgovarati propisima i standardima.
Vapno treba biti dobro gašeno i odležano. Ukoliko se radi sa hidratiziranim vapnom obavezno se treba držati uputa proizvođača. Svi zidni elementi, neovisno od kojeg su materijala, moraju se prije ugradnje dobro natopiti vodom. Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale, instalacije i drugo prema projektu. Pri obračunu količina svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama uključujući i AB nadvoje kod nosivih zidova. Svježe zidove treba zaštititi od utjecaja visokih i niskih temperatura i atmosferskih nepogoda.
b) Žbukanje Žbukanje zidova vrši se na potpuno suhu podlogu zidova i stropova. Po velikoj zimi i vrućini treba drobro očistiti i navlažiti. Povećanje zbog postotka otvora za vanjske plohe po normi 421,101-5 do 7 treba ukalkulirati u jediničnu cijenu, te se ne može primjeniti na povećane količine. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti i potrebna krpanja tijekom gradnje, a treba ih izvesti tako da se ne primjećuju i da ožbukani komadi ne bi otpali. Obračun za zidarske radove vrši se prema GN 301. Jedinična cijena zidarskih radova mora sadržavati: - sav rad, uključivo prijenos, alat i strojeve - sav materijal uključivo vezni - svu potrebnu skelu, bez obzira na visinu i vrstu s prolazima - transportne troškove materijala - zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda - čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja i žbukanja, te odvoz otpadaka - poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih postojećih propisa.
Izolaterski radovi
NAPOMENA: Sav materijal za hidroizolaciju mora biti prvoklasan i odgovarati važećim propisima i standardima. U cijenu izolacija uključena je dobava i ugradba kao i izrada skošenih ili zaobljenih rubova, radovi na prodorima oko cijevi, izvedba preklopa spojeva i sl., te čišćenje građevine nakon obavljene radnje. Sav materijal za hidroizolaciju treba biti prvorazedan i odgovarati važećim propisima i standardima: - Bitumenske trake za hidroizolacije, metode ispitivanja HRN U.M8.080 - Bitumenska traka sa uloškom od sirovog krovnog kartona HRN U.M3.226 - Bitumenska traka sa uloškom od aluminijske folije HRN U.M3.230 - Bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala HRN U.M3.231 - Bitumenizirani krovni karton HRN U.M3.232 - Bitumenska traka sa uloškom od staklene tkanine HRN U.M3.234 - Bitumenizirani stakleni voal HRN U.M3.248
Pri polaganju mase na izolaciju istu treba zagrijavati na temperaturu od 200-220°C i hladnoći pri +4°C kao i da se ne taloži na temperaturi zagrijavanja. Svi preklopi moraju biti minimalno 10 cm. Radovi na izvođenju hidroizolacije ne smiju se izvoditi ako je temperatura podloge manja od +4°C. Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe radova, ne dozvoljava se krpanje već se mora ponovo izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popraviti pojedine građevinske i obrtničke radove koji se prilikom izvedbe oštete, ili se moraju demontirati.
Obračun se vrši po m2 izolirane tlocrtne površine. Holkeri se posebno ne obračunavaju. Jedinična cijena treba sadržavati: - sav rad i potrebni materijal uključivo pomoćni - transport materijala - poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih postojećih propisa - uklanjanje svih ostataka nakon izvedenih radova - otklanjanje sve štete na svojim i tuđim radovima učinjene nepažnjom
Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim trakama (ljepenkama).
Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacijksih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi isključeni su od ugradbe
Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i ljepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom masom ili vrućom bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacionih traka ili ploča, preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti.
Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat širine od 10 cm, koji treba spojiti sa horizontalnom izolacijom podova.
Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, očišćene od prašine i nečistoće i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura.
Kod integriranih ravnih krovova hidroizolacija se polaže na tvrdu termičku izolaciju postavljenu u padu prema mjestima priključaka na vertikalne oluke. Parorasteretni sloj ljepiti točkasto i omogućiti mu ozračivanje na rubovima uz nadozide.
Stolarski radovi
Stolarski radovi se moraju izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
Svi stolarski radovi prikazani su kroz tekstualne i grafičke priloge (sheme, detalji) koje su sastavni dio troškovnika. Potrebno je prije izrade radioničkih nacrta uzeti mjere u naravi.
Stavke su predviđene radionički završno obrađene i ugrađene na licu mjesta. Isto tako u cijeni stavke obračunato je i ostakljenje.
U jediničnu cijenu ulaze slijedeći radovi: uzimanje mjera na licu mjesta, izrada radioničkih nacrta i tek nakon ovjere istih od strane projektanta može se prići izradi, dostava svog pribora i okova i tek nakon ovjere projektanta može se prići pribavi istih, ugradnja završno obrađenih stavki te njihova zaštita do konačne predaje, ukoliko se nude drukčiji elementi ponuđač je dužan to u ponudi pojasniti.
Obračunavaju se po komadu
Bravarski radovi
Bravarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
Svi BRAVARSKI radovi prikazani su kroz tekstualne i grafičke priloge (sheme, detalji) koje su sastavni dio troškovnika. Potrebno je prije izrade radioničkih nacrta uzeti mjere u naravi.
U jediničnu cijenu ulaze slijedeći radovi: uzimanje mjera na licu mjesta, izrada radioničkih nacrta i tek nakon ovjere istih od strane projektanta može se prići izradi, dostava svog pribora i okova i tek nakon ovjere projektanta može se prići pribavi istih, ugradnja završno obrađenih stavki te njihova zaštita do konačne predaje, ukoliko se nude drukčiji elementi ponuđač je dužan to u ponudi pojasniti. |  | <<<<<<<<<
Svi aluminijski radovi prikazani su kroz grafičke i tekstualne priloge. Razlikujemo unutarnje i vanjske aluminijske stavke vrata, prozora i kombiniranih stijena.
Sve stavke izvode se iz odgovarajućih profila ovisno o namjeni iz koje proizlaze i karakterstike profila. Vanjski profili s prekinutim toplinskim mostom, a u interijeru obični profili. Završna obrada (eloksaža ili palstifikacija) i boja prema opisu i po izboru projektanta. Sve stavke se ugrađuju na slijepe dovratnike i doprozornike zaštićene od korozije i od direktnog kontakta s aluminijem. Treba izvršiti pravilno dimenzioniranje profila obzirom na veličine shema, utjecaj vjetra i drugih opterećenja kao i ugrađenih stakala. Ugrađeni okov izabire projektant, a obzirom na namjenu pretpostavlja se kvalitetan okov koji će omogućavati lako otvaranje i zatvaranje kroz dulji vremenski rok uporabe i predviđena opterećenja.
U principu prozori se postavljaju na unutarnji rub zida, u ravnini s keramičkim opločenjem. Uz prozore, ukoliko je u stavci opisano, treba nuditi i opšav špalete aluminijskim limom debljine 1mm (ukoliko nije drugačije određeno).
Soboslikarsko ličilački radovi
Svi upotrebljeni osnovni i pomoćni materijali, kao i rad moraju zadovoljavati postojeće standarde, propise i pravila dobrog zanata.
Sve soboslikarske i ličilačke radove izvesti točno po opisu u troškovniku gdje je to projektom predviđeno.
Ukoliko se stavkom u troškovniku traži materijal koji nije obuhvaćen u propisima ima se u svemu proizvesti prema uputama proizvođača ustanove.
Eventualne promjene materijala te načina izvedbe tokom građenja moraju se izvesti pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim organom.
Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznavati u obračunu.
Prije početka radova, dužnost je soboslikara da upozori nadzorni organ na sve eventualne manjkavosti podloge, odnosno radova ostalih obrtnika, kako bi se na vrijeme otklonile.
Gipsarski radovi
Ovim radovima obuhvaćeni su svi radovi sa gips kartonskim pločama kao izrada pregradnih zidova uključivši ugradnju dovratnika gdje je to potrebno i podkonstrukcije za ugradnju instalacija vodovoda, kanalizacije i sl. te izrada obloge zidova i izrada spuštenih stropova uključivši izradu otvora za ugradnju instalacijskih elemenata, rasvjetnih tijela i sl. Pri izvedbi gips‐kartonskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa i to posebno: - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 17/70), - Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu, (Sl. br.: 21/90), - Posebna uputstva proizvođača - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, (Sl. br.: 42/68), Građevinsko zanatski radovi, čl. 134 - Zakon o zaštiti na radu (NN 59/69, 94/96, 114/03, 104/04, 86/08, 116/08 i 75/09) Gips‐kartonske radove potrebno je izvoditi odgovarajućim proizvodima koji imaju veće ili iste tehničke karakteristike definirane troškovnikom (Prilog 3). Pri izradi pregradnih zidova, pri oblozi zidova i stropova kao podkonstrukcija mogu se koristiti samo originalni profili od čeličnog lima proizvođača gips‐kartonskih ploča sa svim pripadajućim priborom za međusobnu vezu profila i za učvršćenje profila na osnovnu konstrukciju. Obavezno je držati se sistema jednog proizvođača. Vrste pregradnih zidova utvrđene su oznakama u nacrtima sukladno zahtjevima glede:
Gipsarski radovi podrazumjevaju radove sa gips kartonskim pločama. Ovi radovi obuhvaćaju izradu pregradnih zidova, izrade obloge zidova i stropova, plivajučeg poda, izradu spuštenog stropa i ostale radove gips kartonskim pločama.
Gipsarske radove izvoditi proizvodima tipa KNAUF. Uz suglasnost projektanta dozvoljava se i upotreba proizvoda drugih proizvođača uz uvjet da ti proizvodi imaju slične tehničke karakteristike kao i KNAUF proizvodi.
Za izvođenje radova upotrebljavaju se KNAUF gips kartonske ploče definirane opisom stavke.
Pri izradi pregradnih zidova , pri oblozi zidova i stropova i pri izradi spuštenih stropova, za podkonstrukciju koristiti originalne KNAUF profile od čeličnog lima sa pripadajućim priborom za međusobnu vezu profila i za učvršćenje profila za osnovnu konstrukciju.
Učvršćenje ploča na podkonstrukciju je KNAUF vijcima za brzu montažu, uz obavezno upuštanje glave vijka za bar 2 mm u odnosu na ravninu vidljive plohe obloge. Ukoliko se ploče polažu direktno na plohu koja se oblaže (bez podkonstrukcije), za ljepljenje se upotrebljava KNAUF PERLFIX ljepilo.
Fuge između ploča ispunjavaju se KNAUF-UNIFLOTT ispunjačem i ojačavaju perforiranom papirnom KNAUF trakom za spojnice. Izložene ivice ojačavaju se KNAUF aluminijskim perforiranim "L" profilom 25/15/0,5 mm.
Radove mora izvoditi stručna radna snaga uz upotrebu odgovarajućeg KNAUF alata.
Keramičarski radovi
Keramičarske radove treba izvoditi u skladu sa Tehničkim uvjetima za izvođenje keramičarksih radova A108 HRN U F2.011, oblaganje keramičkim pločicama, HRN B.D11.300 HRN U.F1.011. Materijali za izradu moraju zadovoljavati propise i norme: glazirane ravne podne pločice HRN B.D.301; neglazirane pločice HRN B.D1.310; neglazirane podne pločice HRN B.D1.320; keramičke prešane podne glazirane i neglazirane pločice HRN B.D1.305,306; keramičke vučene pločice HRN B.D1.334,335; mozaikpločice (glazirane i neglazirane) HRN B.D1.331; klinker podne pločice HRN B.D1.321; fazonski keramički elementi HRN B.D1.322; mort HRN U.M2.010. Sav vezivni materijal, ljepila, materijal za brtvljenje i pomoćna sredstva prema HRN U.F1.011.
Za izvođenje ovih radova koristiti će se kermičke pločice I-klase koje po čitavom presjeku imaju isti sastav površinu gres porcelanizirane, dimenzija cca 60x60. Ako stavkom troškovnika nije drugačije traženo, pločice se postavljaju reška na rešku sa što manjim razmakom. Bridovi pločica izvode se umetanjem tipskih AL profila što je obračunato u cijeni radova. Kod polaganja keramičkih pločica koristiti će se fleksibilna ljepila za što je potrebno pripremiti podlogu, tj. očistiti od prašine i masnoća. Prema upustvu proizvođača ljepila pripremiti smjesu, a zatim je nanositi na podlogu prvo ravnom, a onda nazubljenom lopaticom kako bi se dobila točna optimalna debljina sloja ljepila. Pločicu utisnuti u ljepilo.
Ukoliko je podloga za ljepljenje pločica loša u pogledu prionjivosti treba je prije ljepljenja pločic aimpregnirati. Ako se to konstatira, otklanjanje nedostataka na podlozi ide na teret izvoditelja podloge. Za ljepljenje pločica mogu se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od strane proizvođača deklarirana za određenu vrstu radova i atestirana u ovlaštenoj instituciji. Kod svih predradnji i lijepljenja pločica izvođač se mora strogo pridržavati receptura i uputa proizvođača ljepila.
Rezanje pločica mora biti uredno i precizno obavljeno za to propisanim alatom. Trenutkom početka radova smatra se da je Izvođač pregledao i prihvatio podlogu, te na istu nema primjedbi, pa se naknadne primjedbe na nedostatke o kvaliteti podloge neće priznati, te loša kvaliteta gotovog rada ide isključivo na teret izvođača ovih radova. Sastavni dio keramičarskih radova je i hidroizolacija zidne i podne obloge u mokrim čvorovima, elastičnim polimercementnim premazima sa tipskim trakama na spoju horizontalnih i vertikalnih ploha. Hidroizolacija se izvodi do visine od 2m, pločicama s eoblažu zidovi do te visine u sanitarijama.
Reške se zatvaraju specijalnom masom za fugiranje protiv gljivica i plijesni. Sudare zidne i podne obloge zapuniti trajno elastičnim kitom. Nakon dovršenja, keramičke pločice treba dobro očistiti.
U jedinične cijene uključen je sav potreban materijal, transport do radnog mjesta i sav rad. Količine u troškovniku su neto, a povećanje zbog rezanja, loma i sl., uključeno u jediničnu cijenu.
U izvedbi je uključeno; dobava uzorka u svrhu odobrenja, ispitivanje i čišćenje podloge, izravnanje manjih neravnina, precizno izvođenje priključaka opločenja na ostale građevne dijelove, zaštita gotovih površina, čišćenje opločenih površina, te odvoz otpadaka, ambalaže i viška materijala po dovršenju radova.
Vezivni materijal (cementni mort i ljepila) moraju odgovarati HRN i imati ateste, moraju se nanijeti u propisanoj deklariranoj debljini, tako da osiguraju potpuno i trajno prijanjanje i ne smiju promijeniti ni oštetiti površinu podloge.
Pločice se polažu fuga na fugu. Podovi wc-a i kupaonica trebaju imati pad prema sifonu, a ostali podovi trebaju biti potpuno horizontalni. Nakon završetka polaganja vrši se fugiranje i čišćenje poda. Nakon završetka radova potrebno je pod zaštititi od eventualnih prijevremenih opterećenja, dok ljepilo i mort ne otvrdnu.

## go radovi_troškovnik
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
SADRŽAJ
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | DEMONTAŽA, RUŠENJA I PRIPREMNI RADOVI
1.2. | ZIDARSKI RADOVI
2 | OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | GIPSARSKI RADOVI
2.2. | BRAVARSKI RADOVI
2.3. | STOLARSKI RADOVI
2.4. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
2.5. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
2.6. | DOBAVE I UGRADBE
1.1. | DEMONTAŽE, RUŠENJA I PRIPREMNI RADOVI
Opći uvjeti za pripremne radove dani su na početku troškovnika u poglavlju tehnički opis - opći uvjeti.
1.1.1. | Demontaža namještaja u laboratoriju i kuhinji.
Demontaža postojećeg ugrađenog namještaja i opreme u laboratoriju i kuhinji.
Ormari u donjem dijelu 90x100cm,ormari u gornjem dijelu 60x30cm i 30x30 cm. Uklanjane uključuje i staklene fronte na dijelu kojem postoje.
Radni stolovi visine 75 cm.
Odvoz na deponiju ili na mjesto koje odredi investitor.
Obračun po m1 duljine elementa ( u ukupnoj širini i visini).
|  | m1 | 13 | 0
1.1.2. | Demontaža pulta.
Demontaža postojećeg pulta u oficini
Podrazumijeva demontažu komplet pulta za izdavanje lijekova. Pult dubine cca 90cm i visine 120cm, staklena pregrada iznad pulta visine cca 80cm.
Odvoz na deponiju ili na mjesto koje odredi investitor.
Obračun po m1 dužine pulta (u ukupnoj visini).
|  | m1 | 6.5 | 0
1.1.3. | Demontaža ugrađenog namještaja.
Demontaža i odvoz ostalog postojećeg ugrađenog namještaja.
Podrazumijeva demontažu svih ugrađenih drvenih i limenih elemenata interijera kao što su garderobni ormari, ormari za lijekove, vertikalni ugrađeni ormari za ljekove i sl.
Odvoz na deponiju ili na mjesto koje odredi investitor.
|  | komplet | 1 | 0
1.1.4. | Uklanjanje postojećeg pokretnog namještaja.
Demontaža i odvoz postojećeg pokretnog namještaja
Podrazumijeva da se u dogovoru s investitorom dio namještaja odveze na lokaciju koju odredi investitor, a ostatak odvozi na gradsku deponiju.
Odvoz na deponiju ili na mjesto koje odredi investitor.
|  | komplet | 1 | 0
1.1.5. | Demontaža zidnih obloga
Demontaža i odvoz metalnih zidnih obloga ugrađenih polica u prodajnom prostori-oficini.
Odnosi se na zidove prodajnog prostora i koridora prema skladištu.
Odvoz na deponiju ili na mjesto koje odredi investitor.
|  | komplet | 1 | 0
1.1.6. | Uklanjanje unutarnjih prozora
Demontaža unutarneg prozora prozora dimenzija 150x160cm s doprozornicima i elementima za pričvršćivanje istih.
Obračun komplet demontaža i odvoz na deponiju.
Unutarnji prozor s fiksnim i otlopnim krilom dimenzija 150x160cm.
|  | kom | 1 | 0
1.1.7. | Uklanjanje unutarnjih vrata
Demontaža unutarnjih zaokretnih i kliznih vrata s dovratnikom
Drvena vrata širine 60-90cm i visine 220cm. Stavka uključuje i nadsvijetlo iznad vrata raznih visina.
Obračun komplet demontaža i odvoz na deponiju.
|  | kom | 14 | 0
1.1.8. | Demontaža unutarnje staklene stijene
Demontaža unutarnje staklene stijene zajedno s vratima.
Visina stijene 300cm i duljina 350cm.
Odvoz na deponiju ili na mjesto koje odredi investitor.
Obračun komplet demontaža i odvoz.
|  | kom | 1 | 0
1.1.9. | Demontaža sanitarnih uređaja
Demontaža sanitarnih uređaja zajedno s pratećim elementima (slavine, držači, cijevi i slično)
Odvoz na deponiju ili na mjesto koje odredi investitor.
| a) wc školjka | kom | 2 | 0
| b) vodokotlić | kom | 2 | 0
| c) umivaonik sa slavinom | kom | 1 | 0
| d) sudoper | kom | 1 | 0
| e) tuš kada | kom | 1 | 0
| f) bojler | kom | 2 | 0
1.1.10. | Demontaža "hunter douglas" lamela
Demontaža aluminijskoh lamela za oblogu instalacija duž vanjskih zidova.
Nalazi se iznad i pored prozora prema stražnjoj fasadi u laboratoriju i spremištima.
Obloga s donje stane i s prednje strane razvijene širine 100cm.
Ukupno demontaža s odvozom.
|  | m2 | 31 | 0
1.1.11. | Demontaža metalnog spuštenog stropa u interijeru
Demontaža metalnih modula spuštenog stropa kao i pripadajućih pričvrsnih elemenata.
Stavka uključuje odvoz demontiranog materijala na deponiju.
|  | m2 | 33 | 0
1.1.12. | Demontaža metalnog spuštenog stropa u eksterijeru
Demontaža metalnih modula spuštenog stropa kao i pripadajućih pričvrsnih elemenata.
Stavka uključuje odvoz demontiranog materijala na deponiju.
|  | m2 | 16 | 0
1.1.13. | Rušenje pregradnih zidova d=10cm
Rušenje postojećih pregradnih zidova od šuplje opeke NF, zidanog na kant.
Zid debljine 10cm. Visina zidova 360cm.
Ukupna duljina 37m.
|  | m2 | 135 | 0
1.1.14. | Rušenje pregradnih zidova, d=20cm
Rušenje postojećih pregradnih zidova od opeke.
Zid debljine 20cm. Visina zidova 350cm.
Duljina zidova 3,5m.
|  | m3 | 2.45 | 0
1.1.15. | Uklanjanje keramičke obloge zida na zidovima koji se ne ruše
Otucanje zidnog opločenja keramičkim pločicama u postojećem sanitarnom čvoru, laboratoriju i kuhinji.
Visina opločenja 1,8m. Obračun po m2.
|  | m2 | 26 | 0
1.1.16. | Uklanjanje keramičke obloge poda
Uklanjanje, utovar, odvoz i deponiranje keramičke obloge poda debljine 2cm skupa s estrihom i svim slojevima poda do armiranobetonske ploče.
Odvoz materijala na deponiju.
|  | m2 | 100 | 0
1.1.17. | Uklanjanje kamene obloge poda
Uklanjanje kamene obloge poda debljine 2 cm skupa s estrihom i svim slojevima poda do armiranobetonske ploče.
Odvoz materijala na deponiju.
|  | m2 | 32 | 0
1.1.18. | Demontaža instalacija
Demontaža, utovar, odvoz i deponiranje i vađenje postojećih instalacija.
Uključuje strojarske instalacije, elektorinstalacije, instalacije vodovoda i odvodnje kao i pripadajuću opremu.
Ne odnosi se na dvije obzidane vertikale u prodajnom prostoru i sanitarnom prostoru, a koje pripadaju zgradi.
Odvoz materijala na deponiju.
|  | komplet | 1 | 0
1.1.19. | Demontaža staklene stijene
Demontaža fasadne staklene stijene od aluminijskih profila.
Četiri vanjske ostakljena stijena visine 273 cm ukupne duljine 12m.
Demontažu izvršiti pažljivo i u dogovoru s bravarom budući da se u isti otvor ugrađuje nova staklena stijena.
Demontaža vanjskih staklene stijene zajedno s vratima i prozorima.
Obračun po komadu s demontažom i odvozom na deponiju ili na mjestu prema odabiru investitora.
| 250x273 | kom | 2 | 0
| 335x273 | kom | 2 | 0
1.1.21. | Demontaža prozora
Demontaža prozora na stražnjoj fasadi.
Prozori s drvenim okvirima smješteni na stražnjoj fasadi objekta visine 60cm, visine unutarnjeg parapeta 230cm. Uključuje uklanjanje klupčica i svog spojnog materijala.
| 332x60cm | kom | 2 | 0
| 90x60cm | kom | 1 | 0
| 145x60cm | kom | 1 | 0
| 250x60cm | kom | 1 | 0
1.1.22. | Demontaža radijatora
Demontaža i vađenje postojećih radijatora uključujući i pripadajuće instalacije tople vode.
Stavka uključuje i zatvaranje dovoda i odvoda vode u prostor ljekarne.
Odvoz materijala na deponiju.
Obračun po metru dužnom radijatora.
|  | m1 | 7 | 0
1.1. | UKUPNO DEMONTAŽE RUŠENJA I PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
1.2. | ZIDARSKI RADOVI
Opći uvjeti za zidarske radove dani su na početku troškovnika u poglavlju tehnički opis - opći uvjeti.
1.2.1. | Plivajući estrih
Dobava i ugradba materijala za izradu plivajućeg cementnog estriha kao plivajućeg poda
Stavka obuhvaća izvedbu:
- dva sloja ekspaniranog polistirena EPS-T ukupne debiljine 2 cm
- PE foliju debljine 1mm
- sloj armiranog cementnog estriha debljine 6 cm i završnu obradu prema uvjetima podne obloge, te elastične uloške oko zidova i prodora
Stavka uključuje sav potreban rad i materijal.
Obračun po m² izvedenog poda
|  | m2 | 138 | 0
1.2.2. | Obrada prodora za ventilaciju ormara
Zidarska obrada probijenog otvora u vanjskom zidu za ventilaciju ormara za zapaljive tekućine promjera 60mm.
Stavka uključuje sanaciju i fino žbukanje probijenih otvora.
|  | kom | 2 | 0
1.2.3. | Obrada ventilacijskih otvora
Zidarska obrada probijenih otvora u vanjskom zidu za ventilacijske cijevi.
Stavka uključuje sanaciju i fino žbukanje probijenih otvora.
| prodor promijera 100mm | kom | 1 | 0
| prodor promijera 150mm | kom | 1 | 0
1.2.4. | Obrada špaleta otvora
Pripomoć i građevinska obrada špaleta bravarskih otvora.
Stavka uključuje sanaciju i fino žbukanje zidova uz probijene otvore.
Obračun po komadu.
| otvori do 2,0 m2 | kom | 1 | 0
| otvori 2,0 - 4,0 m2 | kom | 5 | 0
| staklene stijene - otvori preko 4,0 m2 | kom | 4 | 0
1.2. | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
2.1. | GIPSARSKI RADOVI
Opći uvjeti za gipsarske radove dani su na početku troškovnika u poglavlju tehnički opis - opći uvjeti.
Sve radove treba izvesti prema uputama proizvođača.
2.1.1. | Spušteni strop - gipskartonski
Dobava i montaža spuštenog stropa s jednostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča debljine 1,25 cm, tipa H2 13 - zelena, impregnirana, prema HRN EN 520 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) i dvostrukom potkonstrukcijom.
Strop se spušta za visinu cca 65 cm, odnosno na visinu od 300cm od gotovog poda.
Strop se u pojedinim prostorima javlja samo u dijelu prostora pa se javlja i bočno zatvaranje spuštenog stropa.
NAPOMENA: - Na strani mokrih čvorova vanjska ploča mora biti vlagootporna zelena gk ploča Ploča čija je gipsana jezgra dodatno impregnirana protiv upijanja vlage.
Potkonstrukcija postavlja se na međukatnu konstrukciju na odgovarajući ovjes (razred nosivosti prema DIN 18168 dio 2 - 0.4 kN) rastera 75/100. Potkonstrukcija se sastoji od tipskih UD/CD profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm prema HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) nosivi CD profili i montažni CD profili postavljeni su na rasteru 100/50. Ispuna mineralnom vunom minimalne debljine 5 cm i specifične gustoće min. 30 kg/m³.
Ugradnja prema proizvođačkoj specifikaciji, potkonstrukcija pocinčana.
Kvaliteta završne obrade spoja i površine Q2.
U sklopu spuštenog stropa ugraditi i sloj kamene vune debljine 5cm s PE folijom.
Sve spojeve i rubove obraditi prema pravilima struke i pripremiti za bojenje.
U cijenu uključiti završno gletanje i reviziona okna veličine cca 30x30cm.
Sve radove izvesti stručno, po pravilima struke, u skladu sa specifikacijama odabranog proizvođača i po dogovoru sa projektantom.
Obračun po m² površine stropa i komadu okna
| revizijska okna cca 30x30cm | kom | 10 | 0
| strop | m² | 116 | 0
2.1.2. | Spušteni vanjski strop vodootporne ploče
Izvedba ravnog spuštenog stropa s pločama za vanjsku primjenu s jezgrom od portland cementa i s površinskim slojem od staklenih vlakana na licu i naličju ploče. Ploče debljine 1,25cm. U vanjskom prostoru ispred ulaza.
Ploče kao Aquapanel ili jednakovrijedne.
Strop se spušta za visinu cca 65 cm, odnosno na visinu od 300cm od gotovog poda.
Ugradnja prema proizvođačkoj specifikaciji, potkonstrukcija pocinčana.
Sve spojeve i rubove obraditi prema pravilima struke i pripremiti za bojenje.
U cijenu uključiti završno gletanje i reviziona okna veličine cca 30x30cm.
Završna obrada s glet masom do razine Q2. U cijenu uračunati sve radnje po pravilima struke, sve do pripreme zida za bojanje.
Sve radove izvesti stručno, po pravilima struke, u skladu sa specifikacijama odabranog proizvođača i po dogovoru sa projektantom.
Obračun po m² površine stropa i komadu okna
| revizijska okna cca 30x30cm | kom | 2 | 0
| strop | m² | 16 | 0
2.1.3. | GK zid 12.5cm
Izrada pregradnog zida s dvostrukim gips-kartonskim ploča debljine 12,5 mm kao Knauf ukupne debljine 12,5cm.
Sustav zida:- gipskartonske ploče u dva sloja - 2 x 12,5 mm - konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW/UW 75/06, ispuna između profila kamenom vunom d=6,00 cm ostalih 1,5 cm zračni neprovjetravani sloj. - gipskartonske ploče u dva sloja - 2 x 12,5 mm
NAPOMENA: - Završna ploča je vlagootporna i impregnirana protiv upijanja vlage.
Predvidjeti ojačanja za dva umivaonika u sanitarnim prostorijama.
Međusobni razmaci okomitih CW profila je 62,5cm. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q2 (za bojanje) ili Q1 (za pločice), Q3 za nanos epoxy premaza prema uputama proizvođača. Završnu obradu pregradne stjenke usuglasiti s glavnim projektantom.
Nosivi profili se oslanjaju na nosive konstrukcije (pod, strop, obodni zidovi) na način da se spriječe zvučni mostovi.
U dogovoru s projektantom predvidjeti dodatne nosače (ojačanja) za elemente interijera (police i ormare). Sve spojeve i rubove obraditi prema pravilima struke.
Visina zida 3,70m. Vidljivi dio zida do visine 300 cm od gotovog poda.
U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad te obradu špaleta.
| Obračun po m2 izvedenog zida. | m² | 90 | 0
2.1.4. | GK zid 25cm
Izrada pregradnog zida ukupne debljine 20 cm, od vodoodbojnih gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm kao Knauf.
Sustav zida:- gipskartonske ploče u dva sloja - 2 x 12,5 mm - konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW/UW 100/06, ispuna između profila kamenom vunom d=8,00 cm ostalih 2,0 cm zračni neprovjetravani sloj. - konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW/UW 100/06, - gipskartonske ploče u dva sloja - 2 x 12,5 mm
Nosivi profili se oslanjaju na nosive konstrukcije (pod, strop, obodni zidovi) na način da se spriječe zvučni mostovi.
NAPOMENA: - Na strani mokrih čvorova ploča čija je gipsana jezgra dodatno impregnirana protiv upijanja vlage.
U dogovoru s projektantom predvidjeti dodatne nosače (ojačanja) za elemente interijera (police). Sve spojeve i rubove obraditi prema pravilima struke.
Međusobni razmaci okomitih CW profila je 62,5cm. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q2 (za bojanje) ili Q1 (za pločice). Završnu obradu pregradne stjenke usuglasiti s glavnim projektantom.
Završna obrada s glet masom. U cijenu uračunati sve radnje po pravilima struke, sve do pripreme zida za bojanje.
Visina zida do 3,70m.
U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad te obradu špaleta.
dvostruke gips-kartonske ploča debljine 1,25mm (vanjska vodoodbojna) obostrano
| Obračun po m2 izvedenog zida. | m² | 8.6 | 0
2.1.5. | GK zid 30cm
Izrada pregradnog zida ukupne debljine 30 cm, od gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm kao Knauf.
Sustav zida: - voodbojne gipskartonske ploče u dva sloja - 2 x 12,5 mm - konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW/UW 100/06, ispuna između profila kamenom vunom d=8,00 cm ostalih 2,0 cm zračni neprovjetravani sloj. - razmak između dva sloja potkonstrukcije 5cm - konstrukcija od pocinčanih čeličnih profila CW/UW 100/06, - vodoodbojne gipskartonske ploče u dva sloja - 2 x 12,5 mm
Nosivi profili se oslanjaju na nosive konstrukcije (pod, strop, obodni zidovi) na način da se spriječe zvučni mostovi.
U dogovoru s projektantom predvidjeti dodatne nosače (ojačanja) za elemente interijera (police). Sve spojeve i rubove obraditi prema pravilima struke.
Međusobni razmaci okomitih CW profila je 62,5cm. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q2 (za bojanje) ili Q1 (za pločice). Završnu obradu pregradne stjenke usuglasiti s glavnim projektantom.
Završna obrada s glet masom. U cijenu uračunati sve radnje po pravilima struke, sve do pripreme zida za bojanje.
Visina zida do 3,70m.
U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad te obradu špaleta.
dvostruke gips-kartonske ploča debljine 1,25mm (vanjska vodoodbojna) obostrano
| Obračun po m2 izvedenog zida. | m² | 3.5 | 0
2.1.6. | Jednostrana obloga ugradbenog vodokotlića
Izrada obloge ugradbenog vodokotlića, od dvostrukih vodoodbojnihgips-kartonskih ploča debljine 2x12,5 mm.
Na tipsku metalnu potkonstrukciju obostrano se montiraju dvostruke pločama, a šupljina se ispunjava mineralnom vunom debljine 5,0cm.
Nosivi profili se oslanjaju na nosive konstrukcije (pod, strop, obodni zidovi) na način da se spriječe zvučni mostovi.
U dogovoru s projektantom predvidjeti dodatne nosače (ojačanja) za elemente interijera (police). Sve spojeve i rubove obraditi prema pravilima struke.
NAPOMENA: - Na strani mokrih čvorova ploča čija je gipsana jezgra dodatno impregnirana protiv upijanja vlage.
Međusobni razmaci okomitih CW profila je 62,5cm. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q2 (za bojanje) ili Q1 (za pločice). Završnu obradu pregradne stjenke usuglasiti s glavnim projektantom.
U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad te obradu špaleta.
dvostruke gips-kartonske ploča debljine 1,25mm (vanjska vodoodbojna).
| Obračun po m2 izvedenog zida. | m² | 3.5 | 0
2.1.7. | Ojačanje otvora u gk zidovima
Dobava, postava i ugradnja UA profila prema HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) na mjestima otvora vrata i prozora.
UA profil se postavlja u utične kutnike koji su pričvrščeni za međukatnu konstrukciju. Visina ugradnje je do 3,80 m.
Obračun prema ugrađenom komadu.
| UA 75 profil | kom | 16 | 0
| UA 100 profil | kom | 2 | 0
2.1.8. | Ojačanje otvora u gk zidovima
2.1. | Ukupno gipsarski radovi |  |  | 0
2.2. | Bravarski radovi
Opći uvjeti za aluminijsku bravariju dani su na početku troškovnika u poglavlju tehnički opis - opći uvjeti.
2.2.1. | Aluminijski prozori - VB1, VB3, VB4
Izrada, dobava i ugradnja otklopnog prozora.
Odnosi se na prozore na stažnjoj fasadi - laboratorij, kuhinja i skladište.
Predvidjeti slijepi bočni dovratnik za montažu prozora do konstrukcije na mjestu unutarnje obloge zida.
Okvir je izrađen iz aluminija, a ostakljenje dvoslojno izo staklo 6+16+6 sa 2 low-e folije.
Okviri su s prekinutim toplinskim mostom (termo profili), u boji po izboru projektanta.
Predvidjeti sav potreban okov za otklopni prozor, kvake i spojni materijal, sve prema odabiru projektanta.
Na sva prozorska krila ugraditi elektronsko otvaranje otklopnih prozora.
Sastavni dio stavke je i plastificirana zaštita od isteg lima postavljena s vanjske strane. Mreža je postavljena u tipski plastificirani čelični okvir dimenzija 3x3cm. Isteg lim kao Prometal - "Schwechat" debljine 2mm ili jednakovrijedan u boji po izboru projektanta. Stavka uključuje i plastificranu klupčicu razvijene širine 35cm.
Profili aluminijski u boji po izboru projektanta.
Sve prema shemi i opisima.
Prije izrade stavke obavezna je izrada radioničkih nacrta i ovjera Glavnog projektanta.
Demenzije su približne, konačne dimenzije potrebno uzeti nakon demontaže postojećeg otvora.
U stavku uključiti i postavu plastificirane limene klupčice razvijene širine 35cm u punoj duljini svih prozora.
Izražene dimenzije su građevinska širina i visina otvora.
| VB1 - 335x60 cm | kom | 1 | 0
| VB3 - 250x60 cm | kom | 1 | 0
| VB4 - 335x60 cm | kom | 1 | 0
2.2.2. | Djelomičlno fiksni prozor prema vanjskom prostoru - VB2
Izrada, dobava i ugradnja otklopnog prozora s prodorima za ventilaciju.
Odnosi se na prozor na stažnjoj fasadi laboratorija.
Predvidjeti slijepi bočni dovratnik za montažu pregrade do konstrukcije na mjestu unutarnje obloge zida.
Okvir je izrađen iz aluminija, a uklada od aluminija s ispunom od toplinskoizolacijskog materijala.
Okvir je izrađen iz aluminija, a ostakljenje dvoslojno izo staklo 6+16+6 sa 2 low-e folije.
Okviri su s prekinutim toplinskim mostom /termo profili/, u boji po izboru projektanta.
Predvidjeti sav potreban okov za otklopni prozor, kvake klupčicu razvijene širine 35cm i spojni materijal, sve prema odabiru projektanta.
Sastavni dio stavke je i plastificirana zaštita od isteg lima postavljena s vanjske strane. Mreža je postavljena u tipski plastificirani čelični okvir dimenzija 3x3cm. Isteg lim kao Prometal - "Schwechat" debljine 2mm ili jednakovrijedan u boji po izboru projektanta. Stavka uključuje i plastificranu klupčicu razvijene širine 35cm.
Profili aluminijski u boji po izboru projektanta.
Sve prema shemi i opisima.
Prije izrade stavke obavezna je izrada radioničkih nacrta i ovjera Glavnog projektanta.
Dimenzije su približne, konačne dimenzije potrebno uzeti nakon demontaže postojećeg otvora.
Izražene dimenzije su građevinska širina i visina otvora.
| VB2 - 250x50 cm | kom | 1 | 0
2.2.3. | Aluminijska staklena stijena prodajnog prostora uz pult - VB5
Izrada, dobava i ugradnja vanjske stijene.
Stavka se nalazi na ulaznoj fasad prodajnog prostora.
Podijeljena je u dva simetrična vertikalna dijela.
Sva polja su fiksna.
Okvir je izrađen od aluminijskih profila minimalnih dimenzija.
Dvostruko staklo 44.1 (laminirano) - 16 mm Argon 90% 33.1 (laminirano).
Okviri su s prekinutim toplinskim mostom (termo profil) u boji po izboru projektanta.
Sve prema shemi i opisima.
Prije izrade stavke obavezna je izrada radioničkih nacrta i ovjera Glavnog projektanta.
Dimenzije su približne, konačne dimenzije potrebno uzeti nakon demontaže postojećeg otvora.
Izražene dimenzije su građevinska širina i visina otvora.
| VB5 - 250x273 cm | kom | 1 | 0
2.2.4. | Aluminijska staklena stijena prodajnog prostora - izlazna - VB6
Izrada, dobava i ugradnja vanjske stijene.
Stavka se nalazi u središnjem dijelu ulazne fasade prodajnog prostora.
Stijena se sastoji od vertikalnog dijela s vratima iznad kojih se nalazi otklopni prozor te dva vertikalna dijela s fiksnim poljima.
Ulazna vrata su zaokretna, desna, ostakljena, svijetle visine 210cm, a iznad njih se nalazi polje sa otklopnim prozorom za ventilaciju maksimalnih izvedivih dimenzija.
Dimenzije svijetlog otvora vrata su 100x210cm.
Okvir je izrađen od aluminija minimalnih dimenzija.
Dvostruko staklo 44.1 (laminirano) - 16 mm Argon 90% 33.1 (laminirano).
Okviri su s prekinutim toplinskim mostom /termo profili/, u boji po izboru projektanta.
Vrata opremiti automatizmom za zatvaranje, zaustavljačima, valjčić bravom, obostranim cilindričnim inox rukohvatom promjera 42mm i visine 900mm, štitnicima za kvaku i bravu (odvojeno), te ostalim kvalitetnim okovom za zaokretna vrata.
U stavku uključiti i kamenu klupčicu dimenzija 65x10cm.
Predvidjeti sav potreban okov za otklopno-zaokretni prozor, kvake i spojni materijal, sve prema odabiru projektanta.
Sve prema shemi i opisima.
Prije izrade stavke obavezna je izrada radioničkih nacrta i ovjera Glavnog projektanta.
Demenzije su približne, konačne dimenzije potrebno uzeti nakon demontaže postojećeg otvora.
Izražene dimenzije su građevinska širina i visina otvora.
| VB6 - 335x273 cm | kom | 1 | 0
2.2.5. | Aluminijska staklena stijena prodajnog prostora - VB7
Izrada, dobava i ugradnja vanjske stijene.
Stavka se nalazi u dijelu prodajnog prostora prema skladištu.
Stijena se sastoji od tri vertikalna dijela s fiksnim poljima.
Okvir je izrađen od aluminijskih profila minimalnih dimenzija.
Dvostruko staklo 44.1 (laminirano) - 16 mm Argon 90% 33.1 (laminirano).
Okviri su s prekinutim toplinskim mostom(/termo profili), u boji po izboru projektanta.
Sve prema shemi i opisima.
Prije izrade stavke obavezna je izrada radioničkih nacrta i ovjera Glavnog projektanta.
Demenzije su približne, konačne dimenzije potrebno uzeti nakon demontaže postojećeg otvora.
Izražene dimenzije su građevinska širina i visina otvora.
| VB7 - 335x273 cm | kom | 1 | 0
2.2.6. | Aluminijska staklena stijena ulaza - VB8
Izrada, dobava i ugradnja vanjske ulazne stijene.
Stavka se nalazi na ulaznoj fasadi, u dijelu u kojem su ulazna vrata.
Stijena se sastoji od vertikalnog dijela s vratima i dva vertikalna dijela s fiksnim poljima.
Ulazna vrata su zaokretna, lijeva, ostakljena, svijetle visine 210cm, a iznad njih se nalazi polje sa otklopnim prozorom za ventilaciju maksimalnih izvedivih dimenzija.
Dimenzije svijetlog otvora vrata su 100x210cm.
Dvostruko staklo 44.1 (laminirano) - 16 mm Argon 90% 33.1 (laminirano).
Okvir je izrađen od aluminijskih profila minimalnih dimenzija.
Okviri su s prekinutim toplinskim mostom (termo profili), u boji po izboru projektanta.
Vrata opremiti automatizmom za zatvaranje, zaustavljačima, valjčić bravom, obostranim cilindričnim inox rukohvatom promjera 42mm i visine 900mm, štitnicima za kvaku i bravu (odvojeno), te ostalim kvalitetnim okovom za zaokretna vrata.
Predvidjeti sav potreban okov za otklopno-zaokretni prozor, kvake i spojni materijal, sve prema odabiru projektanta.
Sve prema shemi i opisima.
Prije izrade stavke obavezna je izrada radioničkih nacrta i ovjera Glavnog projektanta.
Demenzije su približne, konačne dimenzije potrebno uzeti nakon demontaže postojećeg otvora.
Izražene dimenzije su građevinska širina i visina otvora.
| VB8 - 250x273 cm | kom | 1 | 0
UNUTARNJA BRAVARIJA:
2.2.7. | Sef
Uređenje i antikorozivna zaštita postojećeg sefa.
Postojeći čelični sef dimezija 40x60x120cm i procijenjene težine cca 400kg se premješta u ured voditelja.
Svi će se radovi izvoditi na terenu.
Stavka obuhvaća sve potrebne radove za uređenje vanjskih površina sefa (popravak boje) kao i servis brave.
|  | kom | 1 | 0
2.2.8. | Aluminijska pregradna unutarnja stijena ureda voditelja - UB4
Izrada, dobava i ugradnja pregradne staklene stijene sa ljevim zaokretnim vratima.
Staklena stijena podijeljena je u 3 dijela po širini i dva dijela po visini.
Staklena stijena prikazana je na shemi gledano iz hodnika.
Lijeva dva polja na shemi su fiksna ostakljena, s dvostrukim staklom.
Srednja dva polja su vrata i fiksno ostakljeno polje iznad njih.
Desna dva polja su fiksna ispuna od aluminijskog izolacijskog panela debljine stakla.
U donje desno polje ugraditi rešetku za strujanje zraka.
Svijetle dimenzije vrata iznose 70x210cm.
Predvidjeti slijepi bočni dovratnik za montažu prozora do konstrukcije na mjestu unutarnje obloge zida.
Okvir je izrađen od aluminijskih profila minimalnih dimenzija.
Dvostruko staklo 44.1 (laminirano) - 16 mm Argon 90% 33.1 (laminirano).
Stavka uključuje i čeličnu konstrukciju smještenu u visini spuštenog stropa dimenzija 293x65cm, dimenzije presjeka sandučastih profila 40x40x4mm. Potkonstrukciju fiksirati u armiranobetonski strop vijcima preko pločice dimenzija 100x100x10mm.
Predvidjeti sav potreban okov za stijenu i zaokretna vata i prozor, kvake i spojni materijal, sve prema odabiru projektanta.
Profili aluminijski u boji po izboru projektanta.
Prije izrade stavke obavezna je izrada radioničkih nacrta i ovjera Glavnog projektanta.
Sve prema shemi i opisima.
Stavku izvesti do potpune gotovosti.
Izražene dimenzije su građevinska širina i visina otvora.
| dimenzije 293x300 cm - stavka UB4 | kom | 1 | 0
2.2.9. | Aluminijski prozor u uredu - UB5
Izrada, dobava i ugradnja aluminijskog prozora u uredu voditelja.
Okvir je izrađen od aluminija, a ostakljenjeje fiksno od dvoslojnog kaljenog stakla.
Ugraditi aluminijske žaluzine na prozor u punoj širini i visini ostakljenog dijela.
Predvidjeti slijepi bočni dovratnik za montažu prozora do konstrukcije na mjestu unutarnje obloge zida.
Predvidjeti sav potreban okov za prozor, kvake i spojni materijal, sve prema odabiru projektanta.
Profili aluminijski u boji po izboru projektanta.
Sve prema shemi i opisima.
Prije izrade stavke obavezna je izrada radioničkih nacrta i ovjera Glavnog projektanta.
Demenzije su približne, konačne dimenzije potrebno uzeti nakon demontaže postojećeg otvora.
Stavku izvesti do potpune gotovosti.
Izražene dimenzije su građevinska širina i visina otvora.
| dimenzije 60x100 cm - stavka UB5 | kom | 1 | 0
2.2.10. | Jednokrilna vrata - UB1, UB2, UB3
Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih zaokretnih unutarnjih vrata.
Vrata izrađena od čeličnog lima s ispunom. Građevinski otvor za ugradnju vrata je širine od 69 do 100cm i visine 215cm.
Vrata opremiti okovom po izboru projektanta (materijal inox satinirani).
U stavci predvidjeti gumenu brtvenu traku, sav potreban okov, cilindar bravu, kvaku, štitnike za kvaku i bravu (odvojeno) te ostali spojni materijal.
Izražene dimenzije su svijetla širina i visina otvora.
Sve prema shemi i opisima.
Prije izrade stavke obavezna je izrada radioničkih nacrta.
Dimenzije su približne, konačne dimenzije potrebno uzeti nakon demontaže postojećeg otvora.
Prije izrade stavke obavezna je izrada radioničkih nacrta i ovjera Glavnog projektanta.
Stavku izvesti do potpune gotovosti.
Obračun po komadu
UB1 - 90x210 cm
| desna | kom | 1 | 0
UB2 - 80x210 cm
| lijeva | kom | 1 | 0
UB3 - 60x210 cm
| lijeva | kom | 1 | 0
| desna | kom | 1 | 0
2.2.11. | Jednokrilna vrata s nadsvjetlom UB1b, UB2b
Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih zaokretnih unutarnjih vrata.
Vrata izrađena od čeličnog lima s ispunom. Građevinski otvor za ugradnju vrata je širine od 89 do 100cm i visine 290cm.
Vrata opremiti okovom po izboru projektanta (materijal inox satinirani).
U stavci predvidjeti gumenu brtvenu traku, sav potreban okov, cilindar bravu, kvaku, štitnike za kvaku i bravu (odvojeno) te ostali spojni materijal.
Sve prema shemi i opisima.
Iznad vratnog krila predvidjeti nadsvijetlo visine 80cm(do spuštenog stropa) u ponoj širini otvora.
Nadsvijetlo ostakljeno dvostrukim IZO ostakljenjem.
Prije izrade stavke obavezna je izrada radioničkih nacrta i ovjera Glavnog projektanta.
Stavku izvesti do potpune gotovosti.
Obračun po komadu
Izražene dimenzije su svijetla širina i visina otvora.
UB1b - 90x(210+80) cm
| desna | kom | 1 | 0
UB2b - 80x(210+80) cm
| desna | kom | 1 | 0
| lijeva | kom | 1 | 0
2.2. | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
2.3. | STOLARSKI RADOVI
2.3.1. | Kabina wc-a
Izrada i ugradnja pregrade s vratima za formiranje kabine wc-a od "Max Compact" ploča ukupne dimenzije 150,5x210cm
Sastoji se od pregrade fiksirane u bočne zidove i jednokrilnih zaokretnih vrata.
Ploče su debljine 13mm.
Pregrada se bočno oslanja na zidove. Fiksiranje svih alu profila i sva potrebna učvršćenja izvesti inox vijcima.
Vrata opremljena leptir bravom i kuglom u alu izvedbi s oznakom položaja slobodno-zauzeto i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana.
U stavci predvidjeti sav potreban okov te ostali spojni materijal. Fiksiranje svih alu profila i sva potrebna učvršćenja izvesti inox vijcima.
Sav okov tipski, aluminijski ili inox. U gornjoj zoni ojačanje profilom 70x40mm, oslanjanje na pod preko tipskih inox nogica visine 15cm.
Prije izrade stavke obavezna je izrada radioničkih nacrta i ovjera Glavnog projektanta.
Boja ploča po izboru projektanta.
Sve prema shemi i opisima.
Obračun po komadu.
pregrada s jednokrilnim zaokretnim vratima
| US1 | kom | 1 | 0
| US2 | kom | 1 | 0
2.3. | UKUPNO STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
2.4. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
Opći uvjeti za podopolagačke radove dani su na početku troškovnika u poglavlju tehnički opis - opći uvjeti.
2.4.1. | Zidna keramika
Izvedba obloge zidova sanitarija keramičkim pločicama.
Pločice su I. Klase i boje po izboru projektanta.
Polažu se u sloj vodootpornog ljepila na ožbukanu površinu zida sistemom reška na rešku s ugrađenim PVC križićima. Na svim kutnim sudarima ugraditi PVC štitnike u bioji i tonu pločica.
Nabavna cijena pločica od 200 do 300kn.
Sljubnice ispuniti fugir masom otpornom na kemikalije, antibaktericidne i druge agense.
Obloga se izvodi do visine spuštenog stropa (300cm od gotovog poda) u dogovoru s glavnim projektantom. Prostori kuhinje i sanitarija moraju zadovoljiti stroge higijenske uvjete, kojima mora udovoljiti i završno obloženi zid keramičkim pločicama.
Unutar stavke uračunata je cijena rada i materijala.
Potrebno dostaviti uzorak pločice Glavnom projektantu na ovjeru.
Obračun po m² izvedene površine.
|  | m² | 23 | 0
2.4.2. | Podna keramika
Izvedba opločenja podnih površina protukliznim porculanskim pločicama većih dimenzija.
Pločice su I. Klase i boje po izboru investitora u suglasnosti s projektantom. Dimenzije 60x60cm.
Protukliznost pločica R10.
Nabavna cijena pločica od 200 do 300kn.
Polažu se u sloj vodootpornog ljepila na suhi estrih.
Sljubnice po postavi ispuniti fugir masom otpornom na kemikalije, antibaktericidne i druge agense.
Način opločenja i ton fugir mase po izboru investitora u suglasnosti s projektantom.
Prostori kuhinje, sanitarija i laboratorija moraju zadovoljiti stroge higijenske uvjete, kojima mora udovoljiti i završno obloženi zid keramičkim pločicama.
Unutar stavke je uračunata cijena rada i materijala.
Potrebno dostaviti uzorak pločice Glavnom projektantu na ovjeru.
Obračun po m² izvedene površine.
|  | m² | 120 | 0
2.4. | Ukupno podopolagački radovi |  |  | 0
2.5. | Soboslikarsko ličilački radovi
Sve radove treba izvesti prema uputama proizvođača.
2.5.1. | Bojanje unutarnjih gipskartonskih zidova i stropova
Završna obrada spuštenih stropova i zidova izvedeni iz gips-kartonskih ploča, ovješeni/postavljeni o tipsku metalnu potkonstrukciju paropropusnom visokoelastičnom bojom mat efekta.
Stavka po potrebi obuhvaća sve pripremne radove.
Ploha spuštenog stropa i zidova treba biti ravna, kontinuirana i nestrukturirana.
Boja treba biti na bazi elastičnih akrilata, u vodenoj otopini, bez omekšivača i zagađivača na bazi organskih i anorganskih pigmenta. Boja se nanosi na oblogu od gips-kartonskih ploča impregniranu radi ujednačenog upijanja.
Stavka uključuje gletanje podloge disperzivnim kitom, temeljni premaz disperzivnom impregnacijom, ponavljanje disperzivnim kitom u završnom tonu, završni premazi.
Tehničke karakteristike boje trebaju odgovarati EU normama ili jednakovrijednoj normi: - Otpornost na pranje: odgovara normi DIN 53 778 ili jednakovrijednoj normi, otporno na minimalno 1.000 abrazivnih ciklusa. - Otpornost na habanje: odgovara normi DIN 53 778 ili jednakovrijednoj normi, otporno na minimalno 5.000 abrazivnih ciklusa. - Paropropusnost: 0,35 m (maksimalno dopušteno 2 m DIN 52 615 ili jednakovrijednoj normi). Granične vrijednosti (VOC) prema 2004/42/EC, klasa A/L, 12g/l max.
Sve u tonu po izboru projektanta.
U cijenu uračunati sva potreban rad i materijal, čišćenje, utovar i odvoz na deponij.
Obračun po m² obojene površine
| - gipskartonski zidovi | m² | 170 | 0
| - spušteni stropovi | m² | 116 | 0
2.5.2. | Bojanje unutarnjih masivnih zidova i stropova
Bojanje armiranobetonskih zidova i zidova od opeke.
Skidanje i otucanje po potrebi slabo držeće postojeće žbuke i/ili površinskog sloja te bojanje unutarnjih površina zidova i stropova.
Stavka po potrebi obuhvaća sve pripremne radove.
Priprema podloge za bojanje: nanošenje temeljnog premaza na bazi kalij vodenog stakla, po cijeloj površini zida radi izjednačavanja upojnosti podloge. Nanošenje valjkom ili četkom.
Bojanje zidova: bojanje paropropusnom bojom na silikonskoj osnovi u dva sloja.
Po potrebi grubo i fino žbukanje produžnom žbukom debljine 2cm.
Stavka uključuje gletanje podloge disperzivnim kitom, temeljni premaz disperzivnom impregnacijom, ponavljanje disperzivnim kitom u završnom tonu, završni premazi.
Boja prema odabiru i ovjeri projektanta. RAL iz standardne ton karte odabranog proizvođača.
U cijenu uračunati sva potreban rad i materijal, čišćenje, utovar i odvoz na deponij.
Obračun po m² obojene površine
| - zidovi, grede i stupovi | m² | 210 | 0
| - stropovi | m² | 21 | 0
2.5.3. | Bojanje vanjskih zidova
Skidanje i otucanje po potrebi slabo držeće postojeće žbuke i/ili površinskog sloja te bojanje vanjskijh površina zidova i stropova.
Stavka po potrebi obuhvaća sve pripremne radove.
Po potrebi grubo i fino žbukanje produžnom žbukom debljine 2cm.
Stavka uključuje gletanje podloge disperzivnim kitom, temeljni premaz disperzivnom impregnacijom, ponavljanje disperzivnim kitom u završnom tonu, završni premazi.
Priprema podloge za bojanje: nanošenje temeljnog premaza na bazi kalij vodenog stakla, po cijeloj površini zida radi izjednačavanja upojnosti podloge. Nanošenje valjkom ili četkom.
Bojanje zidova: bojanje paropropusnom bojom na silikonskoj osnovi u dva sloja.
Boja prema odabiru i ovjeri projektanta. RAL iz standardne ton karte odabranog proizvođača.
U cijenu uračunati sva potreban rad i materijal, čišćenje, utovar i odvoz na deponij.
Obračun po m² obojene površine
| - masivni zidovi | m² | 65 | 0
| - spušteni strop | m² | 18 | 0
2.5. | Ukupno soboslikarsko ličilački radovi |  |  | 0
2.6. | Dobave i ugradbe
Sve radove treba izvesti prema uputama proizvođača.
2.6.1. | Otirač
Dobava i ugradnja otirača u ulaznom prostoru i prostoru skladišta.
Otirač je višedijelni zbog lakšeg održavanja.
Otirač dimenzija 100x80cm ugrađuje se na način da je u ravnini s podom u prodajnom prostoru.
Otirač od aluminijskih profila s gumenim umecima, ukupna dubina prostirača 30mm.
Boja po izboru projektanta.
Sve izvoditi prema uputama odabranog proizvođača.
U cijenu uključiti i izradu i ugradnju inox okvira za otirač.
U stavku uračunati svi potrebni radovi kako bi se stavka dovela do potpune gotovosti.
Izvodi se nakon odabira i ovjere Glavnog projektanta.
Obračun po kom ugrađenog otirača.
|  | kom | 2 | 0
2.6.2. | Ormar za zapaljive tvari
Dobava i ugradnja sigurnosnog ormara za smještaj i čuvanje zapaljivih i lako hlapljivih tekućina.
Element uvijetovan pravilnikom o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99. član 214 stavak 1 do 6).
Ormar dimenzija 93x46,5x195,5cm ugrađuje se u prostor skladišta zapaljivih tvari.
Metalni ormar mora imat nepropusne spojeve, prag na vratima visine najmanje 10 cm, bravu i provjetravanje s izlazom na otvoreni prostor.
Ormar je metalne dvostjenske nepropusne izvedbe s toplinskom izolacijom.
U cijenu stavke uračunati i ugradnju dviju cijevi za provjetravanje u gornjem i donjem dijelu ormara kao i rupe u zidu za spomenute cijevi.
U cijenu uključena i mehanička brava s ključevima.
Stavka uključuje sav potreban rad i materijal potreban za ugradnju.
Obračun po komadu.
|  | kom | 1 | 0
2.6.3. | Tipska rolo zaštita od sunca
Dobava i ugradnja tipske rolo zaštite od sunca
Odnosi se na zaštitu od sunca - zasjenjivanje prodajnog prostora ljekarne.
Radi se o rolo tendi s 80 postotnim zasjenjenjem dnevnog svjetla. Predvidjeti tipske profile, bočne vodilice. Upravljanje na elektromotorni pogon. Montira se u strop.
Sve prema uputama proizvođača.
Obračun po kom.
| dimenzije 245x300 | kom | 1 | 0
| dimenzije 225x300 | kom | 1 | 0
| dimenzije 330x300 | kom | 1 | 0
| dimenzije 90x300 | kom | 1 | 0
2.6.4. | Vatrogasni aparat
Dobava četiri protupožarna aparata na prah S6, smještenih u prostoriji prodajnog prostora, ureda voditelja, skladišta i laboratorija..
Aparat prah 6kg s 12JG.
| Obračun po komadu. | kom | 4 | 0
2.6. | Ukupno dobave i ugradbe |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | DEMONTAŽA, RUŠENJA I PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
1.2. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
2 | OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | GIPSARSKI RADOVI |  |  | 0
2.2. | BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
2.3. | STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
2.4. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0
2.5. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
2.6. | DOBAVE I UGRADBE |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0

## elektroinst. radovi
| KRIŽNI VIJAK d.o.o. HR-23000 Zadar, Hrvatskih književnika 31, OIB: 11739222067 email: kriznivijak@gmail.com |  |  |  |  | INVESTITOR: | Zdravstvena ustanova Ljekarna Zadar, Ul. Jurja Barakovića 2, HR-23000, Zadar, OIB: 64742990556
|  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI TROŠKOVNIK (sa projektantskom procjenom cijena) |  | NARUČITELJ: | AB FORUM d.o.o., Plemića Borelli 1, HR-23000 Zadar, OIB: 84232620582
GP-014/2022 | [5 empty] | GRAĐEVINA: | LJEKARNA DR. E. ANDROVIĆ - POSLOVNI PROSTOR Na k.č. 2208/3, k.o. Zadar, , Put Petrića 34, HR23000 Zadar
Pozicija | [5 empty] | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos
E. |  |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI TROŠKOVNIK
SADRŽAJ
E. | 0. |  |  |  | OPĆI I TEHNIČKI UVJETI I NAPOMENE KOJE SE MORAJU PRIMJENITI TIJEKOM DEFINIRANJA CIJENA TROŠKOVNIČKIH STAVKI
E. | 1 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
E. | 2 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA npr. GEODETSKE i GRAĐEVINSKE
E. | 3 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
E. | 4 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
E. | 5 |  |  |  | ENERGETSKI ORMARI
E. | 6 |  |  |  | RASVJETA
E. | 7 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
E. | 8 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA, SUSTAV AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA I OPREMA
E. | 9 |  |  |  | EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA
E. | 10 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
E. | 11 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI TE PREGLED, MJERENJA I ISPITIVANJA
E. |  |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI TROŠKOVNIK
E. | 0. |  |  |  | OPĆI I TEHNIČKI UVJETI I NAPOMENE KOJE SE MORAJU PRIMJENITI TIJEKOM DEFINIRANJA CIJENA TROŠKOVNIČKIH STAVKI
Zadatak i njegovo rješenje:
Troškovnik je rađen osnovom elektrotehničke mape glavnog projekta koji je izradio, ovlašteni inženjer elektrotehnike Srećko Stavnicki, d.i.e., oznaka ovlaštenja je E 148, po tvrtci Križni vijak d.o.o., Hrvatskih književnika 31, HR-23000 Zadar.
Elektrotehnička mapa glavnog projekta oznake GP-014/2022, od travnja 2022., zajedničke oznake projekta LZ-01/22 sa glavnim projektantom Igor Pedišić, dipl.ing.arh., A367, po tvrtci AB FORUM d.o.o., Plemića Borelli 1, HR-23000 Zadar.
Troškovnik je za cijelu građevinu kompletiran u jedan dokument u kojem se nalaze opisi materijala i opreme sa dobavom, dopremom, ugradbom i svih radova i obveza do puštanja u trajni rad. Troškovnik čine i ostale stavke koje je potrebno uraditi a vezano za dokazivanje kvalitete građenja te kvalitete materijala i opreme. Tražene jedinične cijene moraju sadržavati navedeno, ali i sve ostale radove i radnje, oruđa za rad,..., neophodno da se projektirana građevina dovede u projektirano stanje koje je ukonačnici tehnički ispravno i uporabljivo, a mjesto rada i okoliš čist i uredan.
Predmet glavnog projekta je građenje nove FN elektrane na postojećoj građevini. Tijekom elektrotehničkih radova provest će se i određeni građevinski radovi povezani sa elektrotehničkim kao što je izrada prodora za uvod kabela u građevinu, štemanje a nakon ugradbe opreme i krpanja sa gletanjem sa ličenjem unutarnjih zidova.
Više o planiranim radovima i tehničkim rješenjima vidjeti u mapama glavnog projekta, opisima ovog troškovnika te uputa proizvođača materijala i opreme. Za sve nepoznanice hitno kontaktirati projektanta glavnog projekta.
Tijekom građenja kontinuirano provoditi potrebne preglede, mjerenja i ispitivanja po za to nominiranom ispitivaču kao pravnoj i fizičkoj osobi. Po okončanju građenja provesti konačne preglede, mjerenja i ispitivanja i sastaviti završna izviješća po ispitivaču. Osim praćenje građenja po ispitivaču i kontinuirane kontrole kvalitete, ispitivač u konačnom izviješću mora dati izjavu da je građenje provedeno u skladu sa verificiranom projektnom dokumentacijom od strane projektanta i da rezultati pregleda, mjerenja i ispitivanja potvrđuju tehničku ispravnost radova i rada opreme.
Tijekom građenja kontinuirano inženjer gradilišta provodi kontrolu nabave u skladu sa projektom i to nominira nadzornom inženjeru. Tijekom građenja provodi sve poslove u skladu sa zakonskom regulativom i obvezama izvođača i na kraju sastavlja pisano izviješće izvođača.
Nakon okončanja građenja provodi se okončani pregled, mjerenja i ispitivanja te se provodi obuka korisnika koja mora biti organizirana u min. dva neuzastopna termina, termina sa međusobnim minimalnim vremenskim odmakom od 7 dana.
Okončanje građenja završava primopredajom između investitora i izvođača. Primopredaje se provodi odmah po okončanju radova. Tijekom primopredaje izvođač predaje građevinu investitoru i svu kompletnu dokumentaciju o čemu se sastavlja zaseban zapisnik sa popisom dokumentacije i opisom bitnih odrednica za investitora i/ili izvođača.
Zakonski je obvezna prisutnost inženjera gradilišta tijekom postupka tehničkog pregleda tj. ishođenja uporabne dozvole koja će se provesti ovisno o zakonskoj regulativi.
Pri radu na ponudi treba imati na umu i ne zaboraviti slijedeće:
1 | Radovi se prioritetno izvode po elektrotehničkoj i ostalim mapama glavnog projekta odnosno i izvedbenog projekta, ako je isti dostupan i u njima navedenim tehničkim rješenjima, danim metodologijama sa navedenim materijalima i opremom i uputama proizvođača. Tijekom građenja dosljedno se pridržavati opisa iz projekta, opisa iz troškovnika i uputa proizvođača materijala i opreme koji se ugrađuju u građevinu. Troškovnik je namijenjen prikupljanju ponuda i obračunu izvedenih radova i po njemu se prioritetno ne izvodi građenje već po građevinskoj dozvoli odnosno njenim mapama glavnog projekta.
2 | Troškovnik je sastavni dio elektrotehničkih mapa i njihov je zadnji slijed. Troškovnik se izrađuje osnovom elektrotehničke mape. Poželjno da je ta mapa na razini izvedbene mape, a ne glavne mape.
3 | Troškovnik je namjenjen procjeni investicije, nadmetanju i ugovaranju građenja te materijalno financijskom obračunu tijekom građenja. Znači, troškovnik se tijekom nadmetanja uporabljuje kao usporedna mjera vrijednosti investicije ponuditelja, a tijekom građenja nabavi proizvoda zajedno sa elektrotehničkom mapom glavnog projekta, obračunu i naplati izvedenih radova preko građevinske knjige. Građevinska knjiga se mora voditi svakodnevno, a njeno vođenje je obvezno i u slučaju ugovaranja posla po principu "ključ u ruke". Ponudbene cijene moraju obuhvatiti radove kojie se izvode prioritetno po elektrotehničkoj/im mapi/ama uz uvažavanje opisa iz troškovnika uz primjenu navedenih tehničkih rješenja, po danim metodologijama, sa navedenim materijalima i opremom te uputama proizvođača.
4 | Pravna osoba koje sudjeluje u nadmetanju, prije predaje ponudbenog troškovnika trebala bi proučiti projekt, a poželjno je, tj. svakako preporučljivo, obići i mjesto građenja.
5 | Tijekom kreiranje ponude, a potom i tijekom građenja primjeniti najnoviju tj. svu trenutno važeću zakonsku regulativu (zakone, pravilnike, tehničke propise, norme i EU direktive) i onda kada ona nije izrijekom navedena.
6 | Ukoliko opis određene stavke dovodi ponuditelja u sumnju o načinu izvedbe, odabir materijala i/ili opreme i ostalo što utječe na cijenu i rok građenja, treba pravovremeno a prije predaje ponude, tražiti pojašnjenje od naručitelja, a on od projektanta glavnog projekta. Samovoljno tumačenje stavki, a poglavito tumačenja koje ne dolaze od strane za to ovlaštenih osoba - ovlaštenih inženjera koji su izradi projekt - projektant, je ne samo štetno po ponuditelja već i zakonski kažnjivo.
Nakon odabira pravne osobe koja će provoditi građenje i sa kojom investitor sklopi pisani ugovor -i time postane sudionik građenja IZVOĐAČ, sva pojašnjenja tijekom građenja daje projektant.
7 | Ponuditelj osim upisa jedinične cijene u ponudbenom troškovniku ne smije u njega unositi nikakve izmjene, a posljedica je automatsko odbijanje ponude. Ispunjeni ponudbenog troškovnik izvođač dostavlja isključivo primjenom oglašene originalne datoteke. Ponuditelj ne smije upisivati u ponudbeni troškovnik nikakve podatke koje se od njega ne traže kao što su to na primjer imena proizvoda tamo gdje se ne traže, jer je kao prvo to promjena troškovnika, a isto je predmet nominiranja tijekom građenja.
8 | Projektant u iznimnim slučajevima može navesti točno ime proizvoda i proizvođača nekog proizvoda, ali tada mora osigurati u ponudbenom troškovniku i poziciju unosa traženih podataka nekog drugog proizvoda od strane ponuditelja i popisati uvjete - kriterije jednakovrijednosti koji su bitni. Svi kriteriji po kojima je projektant odabrao neki proizvod su bitni kriteriji.
Upis nekog drugog proizvoda po ponuditelju u ponudbeni troškovnik, ne znači automatski da je taj ponudbeni proizvod i uistinu jednakovrijedan, a tasigurno ne i daje automatizmom i prihvačen. Da li je on jednakovrijedan ili nije, ponuditelj to mora tijekom nadmetanja dodatnom tehničkom i inom dokumentacijom dokazati kao i mišljenjem projektanta. Dodatna provjera će se provesti i tijekom nominiranja prilikom koje nadzorni inženjer mora svu dokumentaciju proizvoda detaljno provjeriti i potom donijeti odluku da li će se ista prihvatiti. Dokumentacija dokazivanja jednakovrijednosti može biti definirana kroz ponudbeni natječaj, a ako nije onda se primjenjuje ona koju definira projektant koja se primjenjuje i onda kada natječajna dokumentacija to pitanje cjelovito ne obuhvati. Ponuditelj dokumentaciju jednakovrijednosti uvijek dostavlja zajedno sa ponudbenim troškovnikom tj. ponudom tijekom nadmetanja.
Popis kriterija jednakovrijednosti definira projektant. Sve vrijednosti po ponuditelju jednakovrijednog proizvoda mora biti istih tehničkih karakteristika ili tehnički bolji ÷ kvalitetniji.
Prilikom odabira proizvoda projektant se morao voditi elektrotehničkim karaktreristikama tog proizvoda, uspoređivati ih sa u projektu odrađenim izračunima, a kada elektrotehnički definira proizvod, onda isti mora uskladiti sa zahtjevima prema mjestu ugradbe koji su definirani kroz materijal izrade proizvoda, njegovu oblikovnost, boju, način ugradbe, ..., pa sve do njegove raspoloživosti na našem tržištu, mogućnost servisiranja i održavanja. Uz to zahtijevi za kvalitetom definirani su i zakonskom regulativom: zakoni, pravilnici, tehnički propisi i norme. Sve to je "projektiranje".
Znači, jednakovrijednost nekog proizvoda nisu samo njegovi elektrotehnički podatci već i dugi niz svih ostalih kriterija kojima je odabir proizvoda prošao tijekom projektiranja da bi konačno bio i izrijekom naveden. Projektant prema svom odabiru važnosti, upisuje kriterije jednakovrijednosti koji mora imati zamjenski proizvod. Kriteriji često nisu isti, pa ni za isti tipa proizvoda, jer jednostavno ovise o tehničkim uvjetima za pojedinu mikrolokaciju. Ponuditelj zamjenskog proizvoda mora ponuditi proizvod koji uistinu je jednakovrijedan i koji je u skladu sa zakonskom regulativom u RH i mapama glavnog projekta koji su bili osnova ishođenja građevinske dozvole.
Bitno je znati da je i zakonska regulativa predvidjela mogućnost "obmane" te je zakonski definirala da u slučaju da se pokaže tijekom građenja ili tijekom probnog rada ili tijekom uporabe u garantnom roku da proizvod koji je ponuditelj predstavio kao jednakovrijedan a to u naravi i nije, a da ta obmana čini građevinu djelomično ili u cijelosti nefunkcionalnom, tehnički nepropisnom ili da utječe na povečanje troškova bilo građenja ili tijekom eksploatacije, izvođač MORA ugrađene proizvode demontirati o svom trošku i ugraditi ono što je definirano projektom. Za sve troškove koji mogu nastati tim radom izvođač nema pravo potraživanja bilo kakve naknade.
9 | Projektant za proizvode koji su dostupni po raznim proizvođačima, razinu kvalitete proizvoda odredit će brendiranjem - navođenjem više tipova proizvoda raznih proizvođača koji su jedini prihvatljivi, znači samo neki od navedenih, čime se spriječava nelojalnu konkurencija proizvodima loše kvalitete raznih proizvođača - imitatora, a ponuditelju veći broj mogućih proizvoda koji on može primjeniti.
10 | Svaka želja za promjenom tijekom nadmetanja mora biti provedena u skladu sa procedurom koja je zakonski, strukovno i natječajnom dokumentacijom definirana.
11 | Stavke troškovnika ako i nije jasno navedeno, podrazumijevaju se sa dobavom, dopremom na gradilište, skladištenja do i na gradilištu, ugradbom, čišćenjem gradilišta, osiguranjem, čuvanjem te sa svim dodatnim troškovima vezanim za finalizaciju i osposobljavanje funkcionalnih cjelina instalacija i sustava ali i cijele građevine. Po okončanju građenja građevina te njene instalacije i sustavi moraju biti u tehnički ispravnom stanju, funkcionalne a sve u uporabljivom stanju.
12 | U nastavku su navedeni neki primjeri troškova koji mogu nastati tijekom građenja, do primopredaje, ili su zakonska obveza izvođača tijekom građenja a koji moraju biti sastavni dio iskazane jedinične ponudbene cijene. Osnovom toga izvođač ne može potraživati naknadno bilo koja financijska i ina sredstva i naknade te produžetak roka u slučaju i tvrditi da to nije uključio u jedinične cijene, rokove i slično.
Neki od primjera tih troškova su:
- | sve vrste potrošnih, montažerskih, pomoćnih i ostalih materijala, opreme te radova do potpune gotovosti svake pojedine stavke i građevine u cijelosti. Potrošni izolacijski, spojni, montažerski i ini materijal kao što su: izolir traka, vijčana oprema, spojni kabeli, tuljci, kabelske spojnice i kabelski završetci ako nisu zasebno specificirani, spojne redne stezaljke i stezaljke za pričvršćenje kabela, obilježavajuće trake, PVC štitnici, ...
- | PVC trajne oznake kabela u ormarima i duž trasa, PVC trajne oznake priključnica u skladu sa shemama ormara, PVC trajne oznake opće i sigurnosne rasvjete, PVC trajne oznake i ostale krajnje opreme kao što su: PP zaklopke, javljači i isklopna tipkala raznih tipova i namjena, ...
- | kontakt i koordiniranost sa javnopravnim tijelima te osiguranje i zaštita postojećih ili već izvedenih instalacija javnopravnih tijela
- | mehanička i ina zaštita i osiguranje postojećih ili već izvedenih radova; instalacija, materijala i opreme
- | Sve navedeno te ostalo što je izvođač u obvezi provoditi a u skladu sa zakonskom regulativom i ne navodi se u troškovniku građenja a to može biti ili rad na dokumentaciji ili provedba nekih odredbi kao što je to organizacija gradilišta, organizacija građenja, primjena mjera zaštite na radu i zaštite od požara, primjena sanitarnih mjera, obvezno osiguranje gradilišta i ostalo, mora biti uključeno u jedinične cijene ponudbenih stavki troškovnika.
- | gradilišni priključak na komunalnu i inu infrastrukturu, a u slučaju nemogućnosti priključenja na NN mrežu ODSa istu osigurati iz drugih izvora električne energije npr. iz dizel električnog agregata uključno sda troškom goriva, održavanja i ostalo, a na komunikacijsku mrežu koncesionara preko bežičnih modula. Troškovi potrošnje električne energije i elektroničkih komunikacija gradilišta.
- | rad pod naponom u slučaju potrebe - određuje organizacija građenja inače projektno nije dozvoljeno
- | bilo koji troškovi u svezi horizontalnog i vertikalnog transporta tijekom građenja,
- | troškovi ljudi, njihovog transporta, prehrane, spavanja i slično,
- | svi troškovi opreme i strojeva proizišli iz posjedovanja i/ili najma i uporabe na gradilištu (nabava, amortizacija, servis,...),
- | zaštitne kacige, prsluci, zaštitna odjeća, obuća, rukavice, specijalizirani alati i oruđa u skladu sa radnim zadatcima
- | rad na visini >= 3,0m što uključuje osposobljene radnike, ali i potrebnu osobnu zaštitnu opreme te opremu za siguran rad na visini, prijenosna skela i ostalo potrebno
- | rad na visini, rad na visini uz primjenu pokretne radne skele sa primjenom zaštite podloge na kojoj se rad provodi kao što je to primjena linoleuma dimenzija 2x tlocrtne površine radne skele; općenito zaštita svih podova prostorija prije početka radova kartonom i krutom PVC folijom, PVC foliju na krajevima dignuti uz zid cca. 20cm i pričvrstiti krep trakom,
- | zaštita i čuvanje gradilišta, osiguranje gradilišta (minimalno u skladu sa Zakonom o građenju) kod osiguravajućih kuća od šteta nastalih ljudskom pogreškom ili od atmosferlija i sl., od otuđivanja, od vandalizma i sl., mehaničko osiguranje već izvedenih radova,
- | za sve materijale i/ili opremu koja se uporabljuje tijekom građenja izvođač će o svom trošku osigurati pravilno skladištenje i čuvanje, poduzimanje svih mjera na osiguranju od štetnog djelovanja atmosferskih utjecaja,
- | rad izvan radnog vremena i rad noću - ako je to vidljivo da traženi rok neće osigurati završenje ugovornih obveza radom samo u jednoj smjeni,
- | Skladištenje, transport i ugradbu materijala i opreme izvoditi u skladu sa uputama proizvođača te ako su dane i uputa iz dokumentacije.
- | svakodnevno kontinuirano čišćenje gradilišta, svakodnevno sortiranje ambalaže, otpada i slično sa odvozom na deponij i ishođenom potvrdom o deponiranju, sortiranje viška opreme i materijala koji je nastao tijekom demontiranja, sortiranje viška opreme i materijala nastao tijekom izvođenja. Demontiranje opreme mora se provoditi krajnje pažljivo uz predhodnu najavu kako bi se osiguralo njeno ispravno stanje i nakon demontiranja. Za opremu koju investitor pismeno kaže da mu je nepotrebna izvođač je odvozi na deponij.
- | finalno čišćenje građevine koje uključuje i zaostalu prašinu a provodi se u minimalno 5 dana suhim i mokrim postupkom sa spramanjem za primopredaju
13 | Gradilišne obveze izvođača su definirane zakonom i ekonomski su sastavni dio jediničnih cijena svih stavki i provode se do ishođenja uporabne dozvole, a to su na primjer:
• Izrada terminskog(ih) plana(ova), izrada plana rada prema pojedinima fazama iz terminskog plana u pogledu rada, broja ljudi i nj. stručne spreme, opreme, materijala, oruđa za rad, zaštite na radu,... . U cijeni su i sve njihove izmjene i dopune tijekom građenja.
• Izrada metodologije građenja u skladu sa terminskim planom iz kojeg se vidi provedba terminskog plana. U cijeni su i sve izmjene i dopune tijekom građenja.
• Izrada plana gradilišta, prometne i ine regulacije sa osiguranjem neometanog prometa ljudi i vozila te materijala i opreme za cijelo vrijeme trajanja građenja uključno sa njenom provedbom za cijelo vrijeme građenja.
• u skladu sa pravilnikom o gradilištima, izrada projektne dokumentacije u svezi gradilišnog razvoda električne energije za cijelo vrijeme građenja sa izmjenama tijekom građenja, kontinuirana provedba pregleda, mjerenja i ispitivanja te izvedba i adaptiranje gradilišnog razvoda u skladu sa potrebama građenja, pregledi, mjerenja i ispitivanja elektrotehničkih gradilišnih instalacija. Svi troškovi koji proizilaze iz uvjeta priključenja na NN mrežu kao i potrošnja električne energije tijekom građenja je na trošak izvođača. Za građevinu se provodi isto, ali zasebna dokumnetacija.
• Izrada i ostalih elaborata i dokumentacije vezane za provedbu mjera zaštite na radu i zaštite od požara i njihova provedba za cijelo vrijeme građenja.
• Sudjelovanje u radu svih inženjera gradilišta i voditelja radova na gradilišnim i inim koordinacijama do primopredaje.
14 | Građenje provoditi primjenom proizvoda koji moraju biti u skladu sa elektrotehničkim mapama i troškovnikčkim opisima. Kvaliteta proizvoda, tehnička, oblikovna te drugi uvjeti, i onda kada nije izrijekom navedena u dokumentaciji mora biti u kvaliteti koja je minimalno u skladu sa zakonskom regulativom sukladno tipu i namjeni građevine, mikrolokaciji izvedbe sa utjecajima iz i na okoliš i ostalo.
15 | Izvođač je u zakonskoj obvezi prije narudžbe materijala i/ili opreme provesti nominiranje (zahtjev za nominiranje sa privitcima ovisno o tipu i namjeni proizvoda a najmanje izjava prodavača te izjava o sukladnosti i/ili izjava o svojstvima) i ishoditi pismenu suglasnost nadzornog inženjera. Po odobrenju nadzornog inženjera, proizvod se može nabavljati. Po dolasku proizvoda na gradilište dostaviti nadzornom inženjeru i dokaz o njihovom porijeklu - dostavnicu koja mora biti od nominiranog prodavača. Dokazi moraju biti u skladu sa dokumentacijom i zakonskom regulativom. Osim navedenog uz proizvod se dostavlja njihova jamstvena dokumentacija, dokumentaciju u svezi načina ugradbe, uporabe i održavanja te protokole pregleda, mjerenja i ispitivanja (ako su propisani za te materijale i/ili opremu). Svi podaci o tome moraju biti uneseni u građevinski dnevnik.
16 | Dobavu, skladištenje i ugradbu materijala i opreme te provedbu pregleda, mjerenja i ispitivanja te puštanje pod naponu - rad - pogon, izvoditi u skladu sa uputama proizvođača te uputa iz projektne dokumentacije. Iste upute koristiti i tijekom sastavljanja uputa za uporabu i uputa za održavanje koje se na kraju zajedno sa garancijama MORAJU predati investitoru tijekom primopredaje.
17 | Bilo kakve potrebne ili naknadno izražene želje za izmjenama tijekom građenja, bilo kojeg sudionika građenja, odnosno odstupanja od dokumentacije pa bile one po nekom i "male" i/ili "nebitne" i/ili "koje ne utječu na ...", izrijekom su zakonski zabranjene provedbe bez pismenog mišljenja i suglasnosti projektanta elektrotehničke mape, odnosno po njemu danih novih tehničkih rješenja. Samo projektant ima pravo odlučivati što je, a što nije "mala" ... izmjena i koje izmjene utječu, a koje ne utječu na građevinu i u kojoj mjeri pa do potrebe izmjene i dopune građevinske dozvole. Izvođač i po dobijanju suglasnosti ili novog tehničkog rješenja to ne može automatizmom provoditi nabavom i ugradbom proizvoda bez da se ishodi i pismena suglasnost investitora na cijenu usluge i rok provedbe.
18 | Sve izmjene i dopune se moraju odmah tijekom građenja tekstualno i grafički evidentirati i ovjeriti po projektantu elektrotehničke struke koji je izradio glavnu / izvedbenu mapu.
19 | Po završetku građenja, građevina u cjelini mora biti u skladu sa projektantskim rješenjem, uporabljiva i tehnički ispravna prema zakonskoj regualtivi.
20 | U skladu sa zakonskom odredbom, svi nekvalitetno izvedeni radovi, radovi izvedeni proizvodima za koju nisu priloženi dokazi o kvaliteti i porijeklu ili su dostavljeni dokazi neprimjereni traženom, radovi koji nisu u skladu sa dokumentacijom, moraju se otkloniti a oprema zamijeniti tehnički ispravnom i sa valjanim dokazima kvalitete. Tolerancije mjera izvedenih radova određene su zakonskom regulativom i strukovnim pravilima, a o njima odlučuje projektant. Izvođač je dužan prema u dokumentaciji danim naputcima ili po naputcima nadzornog inženjera sve mjere - tehničke vrijednosti provjeravati u naravi, te o svim neusklađenostima između dokumentacije i stanja na gradilištu obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera. Projektant će donijeti odluku o smjeru nastavka radova, a po tome nadzorni inženjer mora postupiti uz financijsku suglasnost investitora.
21 | Sva odstupanja i izmjene od dokumentacije, zakonske regulative i priznatih tolerancija, neovisno kada se po nadzornim inženjerima, investitoru/korisniku ili projektantu primjete, a prethodno nisu odobrene od SVIH sudionika građenja, izvođač je u obvezi otkloniti o svom trošku bez prava traženja dodatnih potraživanja te uz sanaciju svih šteta koji mogu nastati tim radnjama.
22 | Izvođač je u obvezi odmah po početku građenja a prije samog građenja nominirati pravnu osobu i po njoj predloženu fizičku osobu u svojstvu provedbe pregleda, mjerenja i ispitivanja. Nakon ishođenja pismene suglasnosti nadzornog inženjera može se navedeni posao naručiti i početi provoditi. Provođenje ide paralelno sa građenjem. Nadzorni inženjer o tijeku radova ispitivača mora biti predhodno pismeo izviješćen a za pojedine radove i fizički prisutan. Svi podaci o provedbi rada ispitivača moraju biti uneseni u građevinski dnevnik.
23 | Izvođač je u obvezi nakon završetka radova o tome pismeno izvijestiti sve sudionike građenja, provesti obuku korisnika i primopredaju radova.
24 | Investitor je u obvezi gradilište predati izvođaču oslobođeno od ljudi, stvari i opreme, a naročto one koja je njemu svhovita,uporabljiva, vrijedna, ... .
25 | Ponudnudbeni troškovnik nije ispravno ispunjen / ponuđen ako:
• za sve stavke (uključno i one sa više podstavki) koje uz opis imaju navedenu i količinu pojedinih cjelina unutar stavke, se ne navede jedinična cijena, a zasebno i cijena kompleta, ako to tako stavka traži
• se uoči da je troškovnička datoteka izmijenjena ili stavke u njoj u pogledu sadržaja opisa, navođenja određenog tipa materijala i/ili opreme proizvođača, izmjene količina i slično
• ne dostavi cjelokupnu dokumentaciju u svezi dokazivanja jednakovrijednosti po ponuditelju ponudbenih jednakovrijednih materijala i/ili opreme koja je različita od projektirane
• nepopunjene / neponuđene sve stavke troškovnika ili ako su stavke samo djelomično ponuđene
E. | 1 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
E. | 1 | 1 |  |  | Ispitivač kao pravna, te od nje imenovana fizička osoba koja je njen zaposlenik, na poslovima pregleda, mjerenja i ispitivanja tijekom građenja
Odmah po početku građenja, a za kontinuiranu provedbu tijekom građenja poslova pregleda, mjerenja i ispitivanja, skračeno "Ispitivač,
izvođač MORA sukladno zakonskoj regulativi nominirati i ishoditi pismena suglasnost nadzornog inženjera, za pravnu osobu te fizičku osobu koja je zaposlena u pravnoj osobi.
Prije narudžbe i ugovaranja pregleda, mjerenja i ispitivanja od za to registrirane pravne osobe, izvođač mora nadzornom inženjeru dostaviti
nominaciju tih pravnih subjekata te fizičkih osoba koja će provoditi poslove "pregleda, mjerenja i ispitivanja" za cijelo vrijeme trajanja građenja.
Nakon potvrde / prihvačanja nominacijske liste ispitivača po nadzornom inženjeru, izvođač može navedene poslove ugovoriti, a nominirane osobe početi sa radom.
Ispitivač tijekom provedbe ovih poslova mora u skladu sa metodologijom osigurati prisutnost i uvid u te radove nadzornom inženjeru te provoditi i dodatne provjere ako nadzorni inženjer od njega to bude tražio tijekom građenja.
Pregled, mjerenja i ispitivanja provoditi u skladu sa uputama i shemama iz projektne dokumentacije, zakonskih i normativnih uputa prema tipu i namjeni građevine i uz obvezatnu uporabu uputa proizvođača ugrađenih materijala i opreme.
Tijekom građenja provoditi kontinuirano ove poslove i o njima voditi evidenciju koja se mora predočiti nadzornom inženjeru na uvid.
Dokumentacija kontrole mora biti na gradilištu za cijelo vrijeme građenja dostupna nadzornom inženjeru i inspekijskom nadzoru za to nadležnih institucija.
Poslovi tijekom građenja vezano za gradilište - iz zakonske regulative:
|  |  | a |  | Zajedno sa inženjerom gradilišta izraditi projekt NN razvoda za potrebe gradilišta i tijekom građenja ga po potrebi gradilišta redovno mijenjati i dopunjavati.
|  |  | b |  | Provedeni NN razvod gradilišta pregledati i provesti potrebna mjerenja i ispitivanja te izraditi protokole za potrebe dokazivanja ispravnosti NN instalacija i opreme te njene dostupnosti tijekom inspekcijskih i inih kontrola. - vezano za a. stavku.
Opaska: nije potrebno ni "a" ni "b" ako se planom građenja predvidi da će alati biti ručni ili sa aku baterijama bez mogućnosti punjenja tijekom građenja.
Poslovi tijekom građenja vezano za građevinu i dokumentaciju koja se po okančanju građenja kompletira (zasebno specificirano):
|  |  | 1 |  | Ispitivač po imenovanju mora dostaviti metodologiju provedbe ovih poslova.
|  |  | 2 |  | Kontinuirana provedba pregleda, mjerenja i ispitivanja tijekom građenja sa inženjerom gradilišta usklađeno sa dinamikom građenja. svih cjelina radova prije njihovog zatrpavanja, zatvaranja, zaprečavanja i slično, radi provjere tehničke ispravnosti.
Posebna požnja svih cjelina koje se građevinski zatrpavaju, zatvaraju, zaprečavaju i slično, radi provjere tehničke ispravnosti.
Obvezatna provjera da li je inženjer gradilišta napravio fotodokumentaciju. svih ključnih mikropozicija koje neće biti dostupne tijekom naknadnih pregleda i kontrola.
|  |  | 3 |  | Provedba tijekom građenja mjerenja i ispitivanja sukladno tipu elektrotehničkih sustava kao što je to provjera otpora uzemljenja prije konačne sanacije okoliša i ostalo.
|  |  | 4 |  | Planiranje - organiziranje provedbe funkcionalnog pregleda i ispitivanja
|  |  | 5 |  | Planiranje - organiziranje provedbe probnog rada uz pregled i ispitivanja.
Za sve:
Tijek provedbe metodologije rada evidentirati u građevinskom dnevniku.
Ovo se provodi kontinuirano tijekom građenja. Na kraju troškovnika je dan popis dokumentacije koju Ispitivač sastavlja i dostavlja kao konačni dokument po okončanju građenja, investitoru na daljnje čuvanje i uporabu.
[5 empty] | Stavka je obvezujuća i osnova za ostale stavke. | kompl. | 1
E. | 1 | 2 |  |  | Pregled mjesta građenja i uvođenje izvođača u posao, ako za to postoje potrebni uvjeti
Pregled mjesta građenja organizirati i provesti sa svim sudionicima građenja (projektant, nadzorni inženjer, inženjeri gradilišta i investitor).
Tijekom pregleda mjesta građenja utvrditi da li je gradilište oslobođeno od ljudi i dobara, odnosno da li je spremno za njegovo preuzimanje od strane izvođača i početak građenja.
Usporedbom projektne dokumentacije sa zatečenim stanjem utvrditi sve možebitne nepravilnosti i neusklađenosti, a poglavito sve one koje mogu produljiti rok izgradnje i/ili promijeniti ugovorni iznos.
Sa nadzornim inženjerom sve opaske unijeti u gradilišnu dokumentaciju.
Sa nadzornim inženjerom utvrditi način daljnjeg rada, a u slučaju da su već uočena odstupanja projektne dokumentacije od zatečenog stanja, popisati slijed mjera kojima će se to rješavati.
Prva mjera je izvješćivanje projektanta i traženje njegovog mišljenja. Sve izmjene projektantskog rješenja i ugovornog troškovnika provodi projektant.
Druga mjera je utvrđivanje utjecaja tih razlika na ugovorne obveze izvođača po pitanju obima radova te njihov utjecaj na financije te utjecaj na dinamiku i rokove.
Na kraju se upisom u građ. dnevnik izvođač uvodi ili ne uvodi u posao, a odluka mora biti obostrano prihvačena.
Stavka je obvezujuća i osnova za ostale stavke.
[6 empty] | kompl. | 1
E. | 1 | 3 |  |  | Organiziranje očevida mjesta gradnje sa predstavnicima javnopravnih tijela i sudionika u građenju.
Sva javnopravna tijela pismeno kontaktirati te u dogovoreno vrijeme sa njima i sudionicima građenja provesti očevid na licu mjesta.
Tijekom očevida sa predstavnicima javnopravnih tijela i ostalim sudionicima građenja:
|  |  |  | - | Trajno i vidljivo označiti sve njihove uzemne instalacije, križanja i susrete sa drugim instalacijama.
|  |  |  | - | Prokomentirati zahtjeve projekta u odnosu na označene postojeće instalacije i definirati daljnje obveze izvođača prema javnopravnim tijelima.
|  |  |  | - | Prokomentirati zahtjeve uvjeta priključenja i definirati daljnje obveze izvođača, način i dinamiku prema javnopravnim tijelima.
|  |  |  | - | Odrediti način i dinamiku građenja sa zahtjevima/potrebama javnopravnih tijela.
|  |  |  | - | Odrediti način provedbe uvjeta priključenja kod već priključenih građevina, odnosno njihovo dislociranje, privremeno isključenje i slično.
|  |  |  | - | Oznake na terenu izvođač tijekom građenja mora čuvati.
Sve uočene različitosti od projektne dokumentacije ucrtati i po projektantu verificirati u postojećoj dokumentaciji.
Projektant mora odlučiti da li izmjene utječu i u kolikoj mjeri na projektantsko rješenje a samim tim i na realizaciju dijela ili cjelokupnog troškovnika.
Stavka je obvezujuća i osnova za ostale stavke.
[6 empty] | kompl. | 1
E. | 1 | 4 |  |  | Gradilišne obveze
Nazočnost i provedba dogovora sa koordinacija između investitora i javnopravnih tijela.
Npr. oko potrebnih radova na priključnim ormarima/brojilima (ispunjavanje formulara, koordinacije, zahtjeva za isključenje/uključenje, montažu/demontažu, izmještanje brojila, puštanje u rad i sl.., prijave gradilišta i sl..
Na priključnim EE ormarima (radovi na priključku, prebacivanje brojila,...) izvode samo za to ovlaštene osobe od nadležnog HEP ODS-a, te njihove troškove snosi investitor (izmještanje brojila, demontaža, montaža plombi,...).
U cijeni uključene i sve koordinacije i provedba obveza sa gradilišnih koordinacija, a koje nisu predmet ostalih stavki.
Izrada plana gradilišta, prometne i ine regulacije sa osiguranjem neometanog prometa ljudi i vozila za cijelo vrijeme trajanja izvedbe.
Izrada terminskog(ih) plana(ova), izrada plana rada prema pojedinima fazama iz terminskog plana u pogledu rada, broja ljudi i nj. stručne spreme, opreme, materijala, oruđa za rad, zaštite na radu,...
Sastavni dio su i ostali planovi i elaborati kao što je to npr. provedba zaštite na radu,...
Organizacija gradilišta u skladu sa zakonskom regulativom i izrađenom projektnom i inom dokumentacijom.
Sva dokumentacija mora biti ovjerena po odgovornim osobama.
Stavka je obvezujuća i osnova za ostale stavke.
[6 empty] | kompl. | 1
E. | 1 | 5 |  |  | Pregled, ispitivanje i korigiranje dokumentacije u skladu sa zatečenim stanjem:
GLAVNI ENERGETSKI RAZVOD i UZEMLJIVAČ GRAĐEVINE
|  |  |  | - | priključni kabel od OMM do GROa
|  |  |  | - | uzemljivač građevine, do OMM i/ili GROa
Ispitivanjem utvrditi zatečeno stanje:
|  |  |  | - | nazivne vrijednosti elektroenergetske instalacije (tip kabela, broj vodiča i nazivni presjek) - sustavi elektro energetike
|  |  |  | - | nazivne vrijednosti elektroenergetske instalacije (tip kabela, broj vodiča i nazivni presjek) - sustav uzemljenja i izjednečenja potencijala
|  |  |  | - | otpor izolacije
|  |  |  | - | otpor uzemljivača građevine
|  |  |  | - | nazivne vrijednosti zaštitne, sklopne i ine opreme
Sve radnje izvesti uz nazočnost nadzornog inženjera za elektrotehničke radove, a njega je potrebno predhodno upoznati sa planiranim tijekom i dinamikom provedbe, jer se bez njegove prisutnosti ne mogu provoditi ove radnje.
[6 empty] | kompl. | 1
E. | 1 | 6 |  |  | Pregled, ispitivanje i korigiranje dokumentacije u skladu sa zatečenim stanjem:
GLAVNI ELEKTRONIČKI (EKI) RAZVOD - postojeći
|  |  |  | - | od priključne točke zgrade do HD ormara ljekarne, kom 1
Ispitivanjem utvrditi:
|  |  |  | - | nazivne vrijednosti elektroničke instalacije (tip kabela, broj vodiča i nazivni presjek)
|  |  |  | - | nazivne vrijednosti elektroenergetske instalacije (tip kabela, broj vodiča i nazivni presjek) - sustava uzemljenja EKI sustava
|  |  |  | - | otpor izolacije
Sve radnje izvesti uz nazočnost nadzornog inženjera za elektrotehničke radove, a njega je potrebno predhodno upoznati sa planiranim tijekom i dinamikom provedbe, jer se bez njegove prisutnosti ne mogu provoditi ove radnje.
[6 empty] | kompl. | 1
E. | 1 | 7 |  |  | Demontiranje elektrotehničke opreme i materijala.
Demontiranje provoditi na način da se ista što manje devastira.
Demontiranu opremu po demontiranju popisati i nakon svakog radnog dana predati je zapisnički investitoru na daljnje njeno skladištenje, jer je ista njegovo sredstvo.
U slučaju da investitor ne želi da preuzme demontranu opremu i materijale, i nadalje mora potpisati zapisnik u kojem se tada to izrijekom navodi te se daje iskaz da izvođač sa njom nadalje može raspolagati prema svojoj volji i potrebi.
Izvoditelj u skladu sa zapisnikom mora nadzornom inženjeru dati na znanje da li se materijali i oprema odvoze na deponij ili skladište u njegovom skladištu.
Za svu opremu koja se definira kao privremeno demontirana jer će se ista ponovno montirati izvođač mora osigurati u skladu sa opremom i primjereno skladištenje, čuvanje i slično,
odnosno sve radnje kako bi se oprema zaštitila od mehaničkih i inih oštećenja ili uništenja.
Izvoditelj u slučaju prihvačanja privremenog skladištenja za to mora imati primjrene uvjete.
Izvoditelj u slučaju dogovora da se oprema deponira, mora po njenom deponiranju dostaviti potvrdu o deponiranju. U cijenu uključiti odvoz na deponij udaljen od mjesta rada do:
- Udaljenost deponije do 20 km.
Elektrotehničke instalacije se u slučaju polaganja u cijevima, na kebelskim policama, u PVC i inim cijevima i sl., izvlači iz njih, a kod uzidnog polaganja samo ako je to tehnološki moguće uz ostale planirane radove.
Nedemontirane instalacije (npr. kabelske uzidne) se obvezatno galvanski izoliraju na način da se rastavna mjesta međusobno vodljivo povežu i elektrotehnički izolira toploskupljjućim izolacijskim materijalima.
Ako za to potoje tehnički uvjeti provodi se i povezivanje na sustav izjednačenja potencijala.
Oprema i materijal:
|  |  | 1 |  | - energetski ormari - nazidni metalni do 1500x800 | kompl. | 1
|  |  | 2 |  | - elektrotehnički radovi tijekom prebacivanja OMM tijekom zamjene energetskog ormara u kojem je OMM (uskladiti prema zahtjevima nadležnog HEP ODS-a) | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - rasvjetne armature različitih tipova (nadgradne/ugradne) | kompl. | 40
|  |  | 4 |  | - instalacioni prekidači rasvjete (obični, izmjenjični, križni, tipkala; ugradna, nadgradna) | kompl. | 25
|  |  | 5 |  | elektrotehnički radovi na priključnoj točci elektroničkih komunikacija (HD) bilo da se radi o prelociranju ili zamjeni dotrajalog ormara (uskladiti sa zahtjevima EKI koncesionara) | kompl. | 1
|  |  | 6 |  | - priključna mjesta prijenosnih trošila neovisno o broju i tipu pojedinačnih priključnica po mikrolokaciji (ugradni, nadgradni) | kompl. | 50
E. | 1 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
E. | 2 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA npr. GEODETSKE i GRAĐEVINSKE
E. | 2 | 1 |  |  | Dubljenje zidova/stropova uz predhodnu pripremu i označavanje trasa (kreda i/ili sprej u boji) za potrebe polaganja instalacionih cijevi/kabela. Prostori obuhvaćeni dubljenjem (p/ž razvod).
Nakon pripreme zidova sa označavanjem neophodno je oznake zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Dubljenje provoditi pažljivo sa primjerenom opremom i metodologijom kako bi bilo što manje naknadnih popravaka / krpanja.
Obračun po m1 izvedenog dubljenja.
Zidovi/stropovi - sve zajedno pomješano žbuka, beton, cigla
|  |  | 1 |  | - za PVC cijevi : Ø25 | m | 225
|  |  | 2 |  | - za PVC cijevi : Ø25 x2 | m | 75
|  |  | 3 |  | - za PVC cijevi : Ø25 x3 | m | 60
|  |  | 4 |  | - za PVC cijevi : Ø25 x4 | m | 30
|  |  | 5 |  | - za PVC cijevi : Ø32 | m | 25
|  |  | 6 |  | - za PVC cijevi : Ø32 x2 | m | 35
|  |  | 1 |  | - 200x50 mm za TC/kabuplast cijevi - horizontale/vertikale | m | 25
E. | 2 | 2 |  |  | Dubljenje zidova uz predhodnu pripremu i označavanje mikrolokacije (kreda i/ili sprej u boji), a za potrebe ugradbe opreme.
Nakon pripreme sa označavanjem neophodno je oznake zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Dubljenje provoditi pažljivo sa primjerenom opremom i metodologijom kako bi utori bili primjereni opremi koja se ugrađuje uz što manje naknadnih popravaka / krpanja.
Obrube prekomjerne izvedbe, građevinski, strukovno obraditi u skladu sa nastalom štetom npr. sa armaturnom mrežicom i cementnim mortom, a do razine gletanja.
Kod ugradne opreme čija konačna dimenzija ovisi o radioničkim nacrtima, obračun uskladiti sa radioničkim nacrtima.
Zidovi - sve zajedno pomješano žbuka, kamen, beton i cigla:
|  |  | 1 |  | - za instalacijske kutije - razne, komplet za cijeli obuhvat radova | kompl. | 1
E. | 2 | 3 |  |  | Izrada prodora uz predhodnu pripremu i označavanje mikrolokacije (kreda i/ili sprej u boji) za potrebe polaganja kabel trasa.
Nakon pripreme sa označavanjem mikrolokacije i da li je, ili nije, pojedini prodor, prodor između različitih požarnih zona, neophodno je označavanje zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Prodor provoditi u skladu sa tipom materijala u kojem se prodor provodi, primjenom za to specijaliziranog alata, npr vibracione bušilice, bušilice sa krunom, dijamantno bušenje, ... ili ručnim preslaganjem kamena.
Obrada prodora bez protupožarnih zahtjeva:
Poslije izrade prodora, unutar njega položiti krutu elektroinstalacijsku cijev visoke mehaničke otpornosti (1250N/5cm) fiksirajući je primjenjujući cementnu žbuku.
Obrube građevinski obraditi u skladu sa nastalom štetom npr. sa armaturnom mrežicom do razine gletanja.
Cijev mora biti bez halogena, nepodržavati gorenje.
Poslije polaganja elektroinstalacijskih cijevi i kabela u njoj, nepopunjeni prostor položene cijevi po cijeloj dužini zatvoriti instalacionom
jednokomponentnom pištoljskom poliuretanskom pjenom (PU) s ozonskim neutralnim pogonskim plinom za montažu i brtvljenje.
Tip zidova i/ili stropova utvrditi na licu mjesta: od 20 do 50 cm:
|  |  | 1 |  | - Ø25 | kompl. | 5
|  |  | 2 |  | - Ø50 | kompl. | 10
|  |  | 3 |  | - 150x100(mm) | kompl. | 3
E. | 2 | 4 |  |  | Izrada foto dokumentacije svih faza građenja.
Fotodokumentirati sve što neće biti vidjvo ili dostupno u tijeku pregleda, primopredaje i/ili tehničkog pregleda.
Dokumentacija mora biti provedena na način da se vide karakteristične: mjere - dimenzije, količine ali i mikrolokacije. spojnih i inih mjesta tj. svih radnji i mikrolokacija ugradbe opreme koje neće biti naknadno dostupna i vidljiva.
Dokumentacija mora biti provedena na način da se vide karakteristične mjere i količine ali i mikrolokacije.
Dokumentirane mikrolokacije ne smiju biti naknadno sporne s gledišta gdje su napravljene.
Dokumentirano:
|  |  | 1 |  | elektrotehničke trase koje po okončanju radova neće biti dostupne i vidljive
|  |  | 2 |  | mikrolokacije i izgled spojnih mjesta koji neće biti dostupni i vidljivi
|  |  | 3 |  | svi prodori
Dokumentaciju izrađivati kontinuirano i dostupno nadzornom inženjeru tijekom građenja.
Dokumentaciju predati isprinatano i uvezano u jednom kompletu te u digitalnom obliku na npr. nakom USB sticku uz ostalu gradilišnu dokumentaciju.
[5 empty] | Fotografije se moraju izrađivati na način da ih je moguće i naknadno bez greške povezati sa mikrolokacijom predmeta snimanja. | kompl. | 1
E. | 2 | 5 |  |  | Deponiranje na deponij uz ishođenje dokumentacije o sastavu i količini deponiranog materijala | m3 | 1
Odvoz preostalog neuporabljivog materijala i/ili opreme na deponij sa ishođenjem potvrde o deponiranju u skladu sa količinom i sastavom materijala koji se deponira.
Broj odvoza uskladiti sa organizacijom gradilišta, organizacijom građenja i mogučnošću privremenog deponiranja na gradilištu na način da se osigura da je gradilište za cijelo vrijeme građenja redovno čisto i organizirano.
- Udaljenost deponije do 20 km.
E. | 2 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA npr. GEODETSKE i GRAĐEVINSKE
E. | 3 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
E. | 3 | 1 |  |  | Elektroinstalacione PVC rebraste cijevi za potrebe unutarnjeg razvoda,
Cijev je sa uvučenom žicom, namjenjena polaganju u beton (AB ploče i podna instalacija), samovraćajuća, za min. 750N opterečenje na tlak, min. 6J na -5°C otpor na udarac, od -5°C÷+90°C, bez mikropora, ne podržava gorenje, bez halogena.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom npr. prolazne i krajnje kutije, nastavne spojnice, uvodnice i slično, istih karakteristika i istog proizvođača do pune uporabne funkcionalnosti.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | - PVC cijevi : Ø25 | m | 465
|  |  | 2 |  | - PVC cijevi : Ø32 | m | 25
E. | 3 | 2 |  |  | Elektroinstalacione PVC rebraste cijevi za potrebe unutarnjeg razvoda,
Cijev je sa uvučenom žicom, namjenjena polaganju pod žbuku, u gips kartonskim pregradama, na kabel trase i sl., samovračajuća, za min. 750N opterečenje na tlak, min. 2J na -5°C otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, ne podržava gorenje, bez halogena.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom npr. prolazne i krajnje kutije, nastavne spojnice, uvodnice i slično, istih karakteristika i istog proizvođača do pune uporabne funkcionalnosti.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | - PVC cijevi : Ø25 | m | 675
|  |  | 2 |  | - PVC cijevi : Ø32 | m | 95
E. | 3 | 3 |  |  | Dobava i ugradba za potrebe unutarnjeg razvoda elektroinstalacione nazidne ravne PVC cijevi tkz. PNT cijev.
Cijev je namjenjena nazidnom polaganju, polaganju na kabel trase, uz opremu i sl., za min. 750N opterečenje na tlak, min. 2J otpor na udarac, min. od -5°C÷+60°C, ne podržava gorenje, bez halogena.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom istog tipa i proizvođača te nosačima za zidno montiranje i vijčanom opremom, a sve do pune uporabne funkcionalnosti.
Međusobna udaljenost zidnih nosača je maksimalno 30cm.
Na mjestima polaganja dvije ili više paralelnih cijevi uporabiti tipsku šinu-nosač obujmica istog proizvođača.
|  |  | 1 |  | - PVC cijevi : Ø20 | m | 65
E. | 3 | 4 |  |  | Dobava i ugradba za potrebe vanjskog razvoda elektroinstalacione nazidne spiralne PVC cijevi tkz. SRC cijev.
Cijev je namjenjena nazidnom polaganju, polaganju na kabel trase, uz opremu i sl., UV otporna, na vanjske utjecaje, ulje, mast, od -10°C÷+60°C, izolacijski otpor 100MOhma, dielektrična čvrstoća 20kV/mm.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom istog tipa i proizvođača te nosačima za zidno montiranje i vijčanom opremom, a sve do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 1 |  | - PVC cijevi : Ø25 | m | 25
|  |  | 2 |  | - PVC cijevi : Ø32 | m | 25
E. | 3 | 5 |  |  | Dobava i ugradba za potrebe unutarnjeg razvoda instalacione nazidne ravne PVC kanalice sa poklopcem, pregradom ovisno o veličini u bijeloj boji.
Kanalica je namjenjena nazidnom polaganju, uz opremu i sl., 1J otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, ne podržava gorenje, bez halogena.
Komplet sa svom potrebnom orginalnom spojnom i inom opremom npr. kutnici, nastavne spojnice, uvodnice, prolazne i krajnje kutije, ..., tiple i vijci, ..., a sve istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
Međusobna udaljenost zidnih nosača je maksimalno 30cm.
Konačna izvedba je u IP20 i tome prilagoditi opremu.
|  |  | 1 |  | - PVC kanalica, jednokanalna 30x30 - proizvodna dužina 2m | kompl. | 35
E. | 3 | 6 |  |  | Dobava i ugradba za potrebe unutarnjeg razvoda i priključenja prijenosnih i fiksnih trošila, instalacione nazidne ravne PVC kanalice sa poklopcem i svim pregradama ovisno o dimenzijama. Bijele boje.
Kanalica je namjenjena za potrebe eletrotehničkog razvoda i montiranju modularne priključne opreme za priključenje prijenosnih trošila koje su zasebno modularno specificirane.
Kanalica je od elektrotehničkog PVCa vlačne čvrstoće min. 40N/mm2, probojna čvrstoća min. 20kV/mm, površinski otpor min. 1010 Ohm, postojanost oblika na toplinu min. 75°C,
PVC kanalica ne podržava gorenje, samogasiva je, smanjene emisije dima, toksičnosti dimnih plinovan, neznatno oslobađanje korozivnih para, bez halogena --- prikladnost uporabi u građevinama javne namjene.
Komplet sa svom potrebnom orginalnom spojnom i inom opremom npr. pregrade, nastavne spojnice, kranji poklopci,
istog tipa i proizvođača te vijčana i druga oprema za ugradbu, a sve do pune uporabne funkcionalnosti.
Međusobna udaljenost nosača/vijak sa tiplom je maksimalno 30cm.
Konačna izvedba je u IP20 i tome prilagoditi opremu.
|  |  | 1 |  | PVC kanalica, jednokanalna 100x53mm, proizvodna dužina 2m Komplet sa unutarnjim i vanjskim kutevima, te završnim poklopcima kanala. | kompl. | 4
E. | 3 | 7 |  |  | Pocinčana polica sa integriranim spojem i pokrovom.
Nakon pripreme trase sa označavanjem mikrolokacija nosača, neophodno je istu zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Vruće pocinčane police sa integriranim spojem, spajanje bez vijaka opružnim spojnim elementom, sa zaobljenim rubovima i poprečnom perforacijom 7x32 mm za ventilaciju kabela.
Ugradbu uskladiti sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Prije narudžbe provjeriti na licu mjesta konačnu izmjeru i način ovjesa i u skladu s tim nominirati materijal i opremu.
Cijena je za komplet ugradbu po dužnom metru do funkcionalne uporabljivosti te uključuje dodatnu opremu i materijalu kao što su:
zidni nosači, vijčana oprema u svezi nosača i slično istog proizvođača.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | 60/100/1,0 mm, visina x širina x debljina lima - sa pokrovom, zidnim nosačima i 10x 90°kutnim lijevo/desno elementom i 6x "T" elemenata | m | 98
E. | 3 | 8 |  |  | Dobava i ugradba PVC (bez halogena) stropnih/zidnih pričvrsnih nosača kabela.
Nakon pripreme trase sa označavanjem mikrolokacija nosača, neophodno je istu zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Komplet sa dodatnom opremom i materijalima: tiplama, vijcima..
|  |  | 1 |  | nosač za 5 kabela / PVC cijevi (cca. svakih 70cm učvršćenje) | kompl. | 350
|  |  | 2 |  | nosač za 3 kabela / PVC cijevi (cca. svakih 70cm učvršćenje) | kompl. | 250
|  |  | 3 |  | nosač za 1 kabel / PVC cijevi (cca. svakih 70cm učvršćenje) | kompl. | 250
E. | 3 | 9 |  |  | Instalaciona PVC kutija (bezhalogena) za prolaz kabela
Nakon označavanja mikrolokacija, neophodno je iste zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Komplet sa dodatnom opremom i materijalima. Npr. privremenim poklopcima prije žbukanja, trajnim poklopcima nakon spajanja vodiča.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | - uzidna : Ø60 sa poklopcem | kompl. | 45
|  |  | 2 |  | - uzidna : 150x150mm sa 1p+N+PE rednim stezaljkama do 4mm2 | kompl. | 2
|  |  | 3 |  | - uzidna : 200x150mm za potrebe produžavanja postojeći kabelskih izvoda (komplet sa potrebnim 1.kom kabelskom spojnicom kabela presjeka 5x 6÷25mm2, te pripadnim 5x čahurama) | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - uzidna : min. 138x169x70mm | kompl. | 2
E. | 3 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
E. | 4 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
E. | 4 | 1 |  |  | Kabel 06/1 kV duž projektiranih trasa.
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Kod polaganja u zemljanom iskopu, pridržavati se projektom definiranih dubina ugradbe.
Svi kabeli u građevinama javne namjene te na mjestima okupljanja većeg broja ljudi, na putevima evakuacije i sl., kabeli moraju biti LSHF, Low Smoke Halgon Free) tj. LSZH, Low Smoke Zero Halogeni.
Kod polaganja na pocinčane kabelske police, u PVC trasama i sl., obvezatno se pridržavati uputa o udaljenostima kabela različitih naponskih razina i namjenu, elektromagnetskom i toplinskom utjecaju, ispuni trase, nosivosti trase i sl..
Nije dozvoljeno u jednoj cijevi: polaganje više energetskih izvoda; kabela različitih naponskih razina, različite namjene i slično.
Oznake vodiča kabela uskladiti sa zakonskom regulativom i primjenjenog sustava zaštite pri čemu se kod TN-S obvezatno uporabljuje zaštitni vodič, oznaka -J, a kod TN-C bez zaštitnog vodiča i oznake -O.
Svi zaštitni vodiči moraju biti žuto zelene boje. Kad su u izvedbi vodiča moraju biti dodatno mehanički zaštičeni uvlačenjem u PVC cijevi.
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - kabele nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje i trasiranje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale koji se uporabljuju tijekom ugradbe, npr. spojnu, vijčanu i slična oprema, OG obujmice, PVC odstojnici u zemljanom kanalu i sl..
DOBAVA i UGRADBA:
ENERGETSKI PRIKLJUČAK i GLAVNI ENERGETSKI RAZVOD
|  |  | 1 |  | Cu 1x50mm2 | m | 45
|  |  | 2 |  | N2XH-J 5x16mm2 | m | 20
NHXMH, bezhalogena alternativa NYM kabelu : sa ili bez zaštitnog voda; Bezhalogeni instalacijski kabel 300/500 V, poboljšanih svojstava za slučaj požara; PVC-om izolirani vodič - 1x, 2x, 3x 4x, 5x, 7x (puni)
|  |  | 3 |  | 2x1,5mm2 | m | 80
|  |  | 4 |  | 3x1,5mm2 | m | 640
|  |  | 5 |  | 3x1,5mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) | m | 1
|  |  | 6 |  | 3x2,5mm2 | m | 765
|  |  | 7 |  | 3x2,5mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) | m | 105
|  |  | 8 |  | 3x4mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) | m | 50
|  |  | 9 |  | 5x1,5mm2 | m | 80
|  |  | 10 |  | 4x1,5mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) | m | 30
|  |  | 11 |  | 5x1,5mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) | m | 125
|  |  | 12 |  | 5x4mm2 | m | 47
HSLH-JZ, bezhalogeni signalni kabel : sa zaštitnim vodom
|  |  | 13 |  | 5x1,5mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) | m | 105
E. | 4 | 2 |  |  | Elektrotehnička izvedba i spajanje opreme
U cijenu uključen kompletan spojni, izolacijski, montanžerski i ini materijal i oprema kao što su kutije sa sabirnicom u potrebnoj IP zaštiti
npr. svi vanjski priključci, strojarnice, kuhinje i sl., kabelske glave kod vanjskog spajanja, toploskupljajuće cjevčice u boji, tuljci, stopice i slično.
Oprema koja se priključuje isporučena je i montirana po strojarskim i inim izvođačima.
OPASKA: Radovi se izvode pod nadzorom ovlaštenog servisera koji potom sam provodi puštanje pod napon, stavlja pod napon, pušta u rad i provodi funkcionalno ispitivanje.
Popis opreme koja se spaja:
|  |  | 1 |  | vanjske/unutarnje dizalice topline, rekuperator | kompl. | 3
|  |  | 2 |  | unutarnje klima jedinice, ventilokonvektori, ventilatori i slično na energetski kabel i kabel sa termostata | kompl. | 7
|  |  | 3 |  | izvedba priključka za potrebe termostata Podžbukna ø60mm kutija sa poklopcem. | kompl. | 7
|  |  | 4 |  | unutarnje električne grijalice potrošne tople vode | kompl. | 1
|  |  | 5 |  | priključak za potrebe upravljanja prozorom Podžbukna ø60mm kutija sa poklopcem (+ veza/PVC ø25 cijev+NHXMH-J 5x1,5mm2 kabel od mjesta ugradbe motora - ožičenja i pozicije uskladiti prema odabranoj opremi prozora i motora). | kompl. | 4
|  |  | 6 |  | Izvedba priključka za potrebe štednjaka, te ostalih "stalnih spojeva". Podžbukna kutija sa poklopcem sa 1p/3p+N+PE sabirnicom. | kompl. | 2
|  |  | 7 |  | Izvedba priključka za potrebe nape. Podžbukna kutija sa poklopcem sa 1p/3p+N+PE sabirnicom. | kompl. | 1
|  |  | 8 |  | Izvedba priključka za potrebe kuhinjske opreme, opreme strojarstva i sl.. Nazidna kutija u IP55 sa poklopcem i 3p+N+PE sabirnicom i uvodnicama do 6mm2. | kompl. | 3
|  |  | 9 |  | ventilator (sanitarni čvor) potrebna "dodatna" stalna faza za "timer rad" (+ veza/PVC ø25 cijev+kabel 4x1,5mm2 do mjesta ugradbe prekidača rasvjete - ožičenja i pozicije uskladiti prema odabranoj opremi). | kompl. | 2
|  |  | 10 |  | Izvedba p/ž kutije ø60mm sa poklopcem sa potrebe pripreme za videonadzor, protuprovalni sustav, videoparlafon... | kompl. | 30
E. | 4 | 3 |  |  | Izvedba priključka reklame.
Kabelski priključak kabelom tipa 3x2,5(4)mm2 sa PVC uzidnom cijevi Ø25 i završnom kutijom IP55 sa 1p+N+PE sabirnicom.
Izbor reklame nije predmet ovog projekta već samo spajanje iste.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
[5 empty] | Dobava, ugradba. | kompl. | 1
E. | 4 | 4 |  |  | EKI - telekomunikacijski kabel, prijenos i obrada podataka
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Kod polaganja u PVC kabelske trase - kanalice, PVC kanalice i sl., voditi računa da se polažu odvojeno od energetskih kabela odnosno kabela drugoge naponske razine i namjene..
...
Prije dobave i ugradbe potrebno je:
- kabele nominirati nadzornom inženjeru
- provesti pripremu za polaganje, trasiranje na licu mjesta, a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i svu opremu i materijale neophodnu za ugradbu npr. spojnu i pričvrsnu opremu, vijčanu opremu za potrebe učvrščenja na PK trase, OG obujmice i sl.;
spojna/nastavna elektrotehničku opremu u uslučaju pojedinačlne kabel trase, dužine koja je veće od proizvodne dužine kabela na bubnju; završnu spojnu, zaštitnu i izolacijeku opreme za priključak na opremu.
DOBAVA i UGRADBA:
Kabeli za elektroniku
LiHCH - Elektronički fleksibilni kabel izoliran i oplašten poliolefinom, s Cu opletom, bezhalogeni
|  |  | 1 |  | 7x0,75mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze,...) | m | 50
Kabeli za alarme (upleteni bezhalogeni bez opleta) - kabliranje
|  |  | 2 |  | 4 AF 22+2x0,5mm | m | 350
Kabeli za videoparlafon - kabliranje
|  |  | 3 |  | CAT 5e F/UTP, LSHF bezhalogeni LAN kabel s 4 parice, kategorije 5e sa zajedničkim zaslonom od Al folije. | m | 55
Kabeli za videonadzor (samo kabliranje za moguće kamere)
|  |  | 4 |  | CAT 6 S/FTP, LSHF bezhalogeni; LAN kabel s 4 parice, kategorije 6 sa pojedinačnim zaslonom od Al folije i zajedničkim opletom. | m | 140
|  |  | 5 |  | NHXMH-J 3x1,5mm2 energetski kabel. | m | 140
Kabeli za DALI (iCANnet) sustav
|  |  | 6 |  | NHXMH-O 2x1,5mm2 | kompl. | 215
E. | 4 | 5 |  |  | EKI - LAN kabel i COAX
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Kod polaganja na pocinčane kabelske police obvezatno se pridržavati uputa o udaljenosti glavnih energetskih kabela, ispuni trase, njenoj nosivosti i sl..
Kod polaganja u PVC kabelske trase - kanalice, voditi računa da se ne polažu različite elektrotehničke instalacije u istoj trasi, da se vodi računa o ispuni trase, i sl.. ...
Svi kabeli u javnim ustanovama te na mjestima okupljanja većeg broja ljudi i na putevima evakuacije moraju biti LSHF, Low Smoke Halgon Free) tj. LSZH, Low Smoke Zero Halogeni i to je uvijet.
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - kabele nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje, trasiranje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i ostalu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i spajanje npr. spojnu, pričvrsnu i vijčanu opremu za potrebe učvrščenja, križne i ine spojnice, OG obujmice i sl.;
spojna oprema u uslučaju jedinstvene trase dužine veće od proizvodne dužine kabela na bubnju; kabelske završetke i spojni materijal za priključak na opremu.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | CAT 5e F/UTP LSOH; LAN kabel s 4 parice, kategorije 5e sa zajedničkim zaslonom od Al folije, bezhalogeni. | m | 537
|  |  | 2 |  | Optički kabel multimodni U-DQ(ZN)BH 1000N 1x4 nitni, OM3, 50/125μm | m | 25
E. | 4 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
E. | 5 |  |  |  | ENERGETSKI ORMARI
E. | 5 | 1 |  |  | Glavni elektroenergetski ormar ljekarne; GPRMO (HEP+korisnički dio)
GPRMO je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative, a kao cjelina namjenjena je:
|  |  |  | - | priključenju i mikrolociranju OMM lokalnog ODSa
|  |  |  | - | smještaju opreme u skladu sa namjenom:
|  |  |  | + | čvorno mjesto glavnog razvoda električne energije
|  |  |  | + | razvodu električne energije do krajnjih trošila
GPRMO je izrađen od modularnih po proizvođaču tipiziranih ormara koji se slažu u jednu cjelinu sa svim stranicama, pregradama, nosačima i slično.
|  |  | 1 |  | Ormar je u cijelosti izrađen od elektrotehničkog lima, nadgradne izvedbe. (HEP DIO) | kompl. | 1
|  |  | 2 |  | Ormar je u cijelosti izrađen od elektrotehničkog lima, nadgradne izvedbe. (KORISNIČKI DIO) | kompl. | 1
Predvidljiva min. ukupna vanjska dimenzija ormara je (visina x širina x dubina):
|  |  |  | - | 1260 x 600 x 250 mm (za HEP DIO)
|  |  |  | - | 1260 x 800 x 250 mm (za KORISNIČKI DIO)
Zaštita u ugrađenom funkcionalnom stanju min.:
|  |  |  | - | IP54
Ormari neovisno o izvedbi su sa metalnim vratima, obostrane mogućnosti ugradbe sa unutarnjim džepom za sheme, zabravljenjem u više točaka kako se vrata ne bi mogla torziono uvijati, sa dodatnom elzet bravom za kontrolu pristupa.
Okov vrata mora osigurati otvaranje vrata za 180°.
Broj vrata ovisi o broju zasebnih sekcija, npr.: priključni, mjerni, glavni razvodni, razvodni za trošila. Pri čemu pojedine cjeline mogu imati i više vrata. Zasebne funkcionalne cjeline moraju biti međusobno pregrađene.
Ormari u cijelosti opremljeni u skladu sa namjenom, opremom i elektrotehničkoj regulativi ali i u pogledu dozvoljenih razmaka i stavljanjem izvan dohvata ruku (unutarnje pregrade, pokrovi,...), montažnim pločama
za opremu, montažnim pločama za opremu, nosačima opreme, demontažnim držačima i stegama kabela na dovodu-odvodu, nosačima - trasama kabela, uvodnicama, sabirnicama, a poglavito svim N i PE /PEN u skladu sa shemama i ostalim potrebitim.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Dobavu i ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa zakonske regulative.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte i jednopolnu shemu na ovjeru nadzornom inženjeru usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima kabliranja.
U slučaju da se shema razlikuje od projektirane ishoditi pismeno mišljenje projektanta.
Iz radioničkog nacrta se mora vidjeti konačna dispozicija opreme te 100% rezerve na dovodnoj strani i 30% rezerve na odvodnoj strani ormara.
|  |  |  | - | dostaviti nominaciju i ishoditi suglasnost nadzornog inženjera za planiranu dobavu svih materijala i opreme pojedinačno koja čini ormar kao funkcionalnu cjelinu
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta.
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice.
Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
Kompletno ožičenje ormara izvesti sa kabelima LS0H karakteristike.
Sustav označavanja ormara sa: oznakom ormara iz projekta, proizvođača i sastavljača ormara kao funkcionalne cjeline; oznake opasnosti, pristupa, sustava razvoda; oznake oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima,... .
Sustav trajnih oznaka svih dovodnih i odvodnih kabela kao što su PVC prsteni u bojama ili brojevima sa šifrarnikom. ili PVC ugravirane (tip kabela te ime druge priključne točke)
Sustav trajnih oznaka svih kabela glavnog razvoda sa PVC pločicama sa ugraviranim napisom: tip kabela i nazivne vrijednosti kabela, oznaka ili ime priključne točke na drugom kraju kabela.
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna i blok shema po projektantu, izrađivaču ormara a nakon ispitivanja instalacija i ispitivaču,
fotografija nakon opremanja sa i bez pokrova i sa zatvorenim vratima
Oprema u ormarima (označeno za HEP dio, ostalo korisnički dio):
|  |  | 1 |  | - 3p prekidač 25kA 63A/C za odvodnike prenapona (u HEP dio ormara) | kom | 1
|  |  | 2 |  | - 3p+NPE katodni odvodnik prenapona (u HEP dio ormara) tip 1+2; Iimp=50kA (10/350 µs), Imax=50kA (8/20 µs) Up <1,3kV | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - mjesto i opremu predviđeno za 1x OMM (u HEP dio ormara) - mjesto i opremu za moguću ugradbu PK 100 očitačke kutije za daljinsko očitanje (u HEP dio ormara) | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - 3p 100A osigurač sklopka za NH00 (u HEP dio ormara) | kom | 1
|  |  | 5 |  | - NH00 ulošci osigurača do 63A (u HEP dio ormara) | kom | 3
|  |  | 6 |  | - 3p GLAVNI prekidač Q1 10kA, 63A/C + okidač | kom | 1
|  |  | 7 |  | - 1p+N kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 10kA, 16A/B/30mA/AC | kom | 7
|  |  | 8 |  | - 1p+N kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 10kA, 16A/C/30mA/AC | kom | 1
|  |  | 9 |  | - 1p+N kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 10kA, 25A/C/30mA/AC | kom | 2
|  |  | 10 |  | - 4p kombinirani prekidač Q2 sa strujnom zaštitnom sklopkom 10kA, 25A/C/30mA/AC, | kom | 1
|  |  | 11 |  | - 4p kombinirani prekidač Q3 sa strujnom zaštitnom sklopkom 10kA, 40A/C/30mA/AC | kom | 1
|  |  | 12 |  | - LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 | kom | 3
|  |  | 13 |  | - 1p prekidač 10kA 6A/B | kom | 4
|  |  | 14 |  | - 1p prekidač 10kA 10A/B | kom | 19
|  |  | 15 |  | - 1p prekidač 10kA 16A/B | kom | 36
|  |  | 16 |  | - 3p prekidač 10kA 20A/C | kom | 1
|  |  | 17 |  | - grebenasta sklopka 1p 10A, 1-0-2 ugradnja na vrata ormara | kompl. | 2
|  |  | 18 |  | - standardna svjetlosna sklopka 1÷100 000 lux-a sa IP65 fotoelektričnom ćelijom (ugradba na fasadu) | kompl. | 1
|  |  | 19 |  | - vremenska sklopka - uklopni sat 16A, 28 programa, tjedni | kompl. | 1
|  |  | 20 |  | - mjesta za ugradba opreme mjerenja; za mogućnost prijenosa podataka na udaljenu lokaciju (po mogućem naknadnom zahtjevu investitora) | kom | 1
|  |  | 21 |  | - mjesto ugradbe limitatora | kom | 1
|  |  | 22 |  | Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. Aktiviranje na 84°C. Približne dimenzije: 37,7 x 11,2 x 9 cm. | kompl. | 2
E. | 5 |  |  |  | ENERGETSKI ORMARI
E. | 6 |  |  |  | RASVJETA
E. | 6 | 1 |  |  | Modularna oprema instalacionih rasvjetnih sklopki 16/20A, tipkala 6A, 250 V, 50 Hz, u bijeloj boji, sa PP tehnopolimer okvirom (modul 2 do modul 6) u neutralno bijeloj boji.
U cijenu uračunati i svu ostalu opremu, kutiju, nosač i okvir istog proizvođača neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Oprema u kvaliteti brenda: Legrand Mosaic, Plexo i/ili Bticino matix, Idrobox i/ili Gewiss Chorus, Combi.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
Ugradba na visinu 1,1 (m) od poda osim ako u dokumentaciji nije drugačije navedeno.
DOBAVA i UGRADBA:
uzidna ugradba
|  |  | 1 |  | modul 2 sa: 1x obični prekidač 16A, 250V~, 50Hz (modul 2), IP20 | kompl. | 3
|  |  | 2 |  | modul 2 sa: 1x obični prekidač 16A, sa LED tinjalicom 250V~, 50Hz (modul 2), IP20 | kompl. | 2
|  |  | 3 |  | modul 2 sa: 1x izmjenični prekidač 16A sa LED tinjalicom, 250V~, 50Hz (modul 2), IP20 | kompl. | 4
|  |  | 4 |  | modul 2 sa: 1x obični prekidač 16A sa LED tinjalicom, 250V~, 50Hz (modul 2), IP55 | kompl. | 1
|  |  | 5 |  | modul 2 sa: 2x obični prekidač 16A sa LED tinjalicom, 250V~, 50Hz (modul 1), IP20 | kompl. | 1
|  |  | 6 |  | modul 2 sa: 1x tipkalo za upravljanje el.motorom prozora (gore/dolje/stop) 6Am, 250V~, 50Hz (modul 2), IP20 (točan tip uskladiti sa izabranom opremom/motorom roleta) | kompl. | 2
|  |  | 7 |  | modul 4 sa: 2x tipkalo za upravljanje el.motorom prozora (gore/dolje/stop) 6Am, 250V~, 50Hz (modul 2), IP55 (točan tip uskladiti sa izabranom opremom/motorom) | kompl. | 1
|  |  | 8 |  | modul 2 sa: 2x tipkalo 6A, 250V~, 50Hz (modul 1), IP20 sa oznakom za rasvjetu | kompl. | 2
|  |  | 9 |  | modul 3 sa: 3x tipkalo 6A, 250V~, 50Hz (modul 1), IP20 sa oznakom za rasvjetu | kompl. | 2
|  |  | 10 |  | modul 3 sa: 3x tipkalo 6A, 250V~, 50Hz (modul 1), IP55 sa oznakom za rasvjetu | kompl. | 1
E. | 6 | 2 |  |  | RASVJETNE ARMATURE
U cijenu uračunati svu opremu (npr. izvori svjetla, predspojne naprave - elektronske (dimabilne ako je to posebno navedeno), ovjesnu tj. ugradbenu opremu, ... istog proizvođača)
i materijale neophodne za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti SVIH RASVJETNIH ARMATURA:
OPASKA:
Pročitati uvodni dio troškovnika.
U slučaju da natječajnom dokumentacijom nije definirana dokumentacija i način dokazivanje jednakovrijednosti, onda ponuditelj mora istu sastaviti u skladu sa ovdje danim smjernicama (kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti).
Dostava dokumentacije koja potvrđuje jednakovrijednost, a to je: Usporedna tablica projektirane i ponudbene opreme sa prikazom svih tehničkih karakteristika (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra.
Također dalje to su: svjetlotehnički, elektrotehnički, oblikovnost, boja, materijal izrade, način ugradbe, IP i IK zaštita, životni vijek izvora svjetla, DALI i ina upravljivost, materijal izrade odsijača i slično.
Razlikovni podaci kao i podaci koji su dani kao kriteriji jednakovrijednosti moraju biti naglašeni i obrazloženi.
Razlikovni svjetlotehnički izračun mora jasno prikazati Esr, uo, UGRL, Ra na način da su isti u skladu sa normom tj. sa projektnim rješenjem.
Sve vrijednosti moraju biti tehnički; ili jednake ili tehnički bolje ÷ kvalitetnije.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
NAPOMENA: Unutar kupaonica (prostorija sa kadom, tušem,..) te u ostavama, zajedničkim prostorima i komunikacijama min. IP44; u strojarnicama, kotlovnicama i slčno te izvan zatvorenog prostora u min. IP54.
Sve rasvjetne armature MORAJU biti ožičene kabelima koji su bezhalogeni.
Ako nije izrijekom navedeno, boja kučišta je bijela ili svjetlo siva, svjetlije boje koje su po proizvođaču tipske. Boju tijekom nominiranja posebno naznačiti/upozoriti.
Prije dobave:
|  |  |  | - | oprema mora biti nominirana i odobrena po nadzornom inženjeru
|  |  |  | - | sastavni dio nominacije je i proveden svjetlotehnički izračun sa prikazom Esr, uo, UGRL, Ra/CRI na način da su isti u skladu sa normom
|  |  |  | - | dostaviti nadzornom inženjeru pismenu suglasnost projektanta u slučaju odstupanja od normi
|  |  |  | - | Sve vrijednosti moraju biti tehnički; ili jednake ili tehnički bolje ÷ kvalitetnije.
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
DOBAVA, UGRADBA, SPAJANJA,..., a sve do uporabne funkcionalnosti definirane projektom:
|  |  | 1 |  | Ugradna kvadratna LED svjetiljka, oznaka u projektu S1 Svjetiljka dimenzija 596x596x85 mm (+/-5%) maksimalne snage 55W svjetlosni tok svjetiljke minimalno 6900 lm boja svjetla 4000K | kompl. | 4
zaštita IP65 životni vijek 80.000 sati pri L80 Svjetiljka je EU porijekla, metalno kućište sa nanoprizmatičnim ili opalnim difuzorom, indeks uzvrata boja minimalno 90, DALI upravljiva,
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 2 |  | Ugradna pravokutna LED svjetiljka, oznaka u projektu S2 Svjetiljka dimenzija 1196x296x90 mm (+/-5%), maksimalne snage 42W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 5100 lm, boja svjetla 4000K, | kompl. | 2
zaštita IP54, životni vijek 80.000 sati pri L80 Svjetiljka je EU porijekla, metalno kućište sa prizmatičnim difuzorom, UGR<19, zamjenjivi LED izvor i LED napajanje, indeks uzvrata boja minimalno 80, širina snopa svjetla minimalno 80°
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 3 |  | Ugradna kvadratna LED svjetiljka, oznaka u projektu S3. Svjetiljka dimenzija 180x180x45 mm (+/-5%), maksimalne snage 14W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1600 lm, boja svjetla 4000K, | kompl. | 12
zaštita IP20, životni vijek 80.000 sati pri L80 Svjetiljka je EU porijekla, metalno kućište sa bijelim ili crnim reflektorom, indeks uzvrata boja minimalno 80, električna klasa I.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 4 |  | Ugradna profilna LED svjetiljka, oznaka u projektu S4. Svjetiljka dimenzija 1625x73x75 mm (+/-5%), maksimalne snage 36W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 4380 lm, boja svjetla 4000K, DALI upravljiva | kompl. | 18
zaštita IP20, životni vijek 72.000 sati pri L80 Svjetiljka je EU porijekla, aluminijsko kućište sa opalnim ili mikroprizmatičnim difuzorom, svjetiljke se može spojiti u kontinuiranu ugradnu liniju, boja ruba svjetiljke bijela/siva/crna, indeks uzvrata boja minimalno 84, električna klasa I.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 5 |  | Nadgradna zidna LED svjetiljka, oznaka u projektu S5 Svjetiljka dimenzija 600x81x58 mm (+/-5%), maksimalne snage 12W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1200 lm, boja svjetla 4000K, | kompl. | 3
zaštita IP44, životni vijek 50.000 sati pri L70. Svjetiljka je EU porijekla, aluminijsko kućište, opalni PC difuzor, svjetiljka ima prekidač na sebi.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 6 |  | Nadgradna vanjska stropna LED svjetiljka, oznaka u projektu S6 Svjetiljka dimenzija 115x115x80 mm (+/-5%), maksimalne snage 7W, svjetlosni tok LED izvora 752 lm, boja svjetla 3000K, | kompl. | 3
zaštita IP66/IK10. Svjetiljka je EU porijekla, aluminijsko kućište sa visokom antikorozivnom otpornošću , difuzor o stakla, životni vijek 50.000 sati pri L80, 220-240V, električna klasa I.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 7 |  | Nadgradna LED traka i pribor, oznaka u projektu S7 LED traka snage 12W/m, boja svjetla 4000K, zaštita IP65, napon 24V DC, životni vijek 50.000 sati pri L80, svjetlosni tok LED izvora 1700lm/m. | kompl. | 1
Uz traku isporučiti pripapdajuće napajanje te kutni aluminijski profil za LED traku sa opalnim PMMA pokrovom, zakačkama i završnim kapama. Stavka obuhvaća 6m LED trake, pripadajuće napajanje 24V 100W IP67 te 6m kutnog profila za LED traku sa svim potrebnim priborom. Svjetiljka je EU porijekla.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 8 |  | Nadgradna tračna LED svjetiljka, oznaka u projektu S8 Svjetiljka dimenzija 1100x92x90 mm (+/-5%), maksimalne snage 42W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 5100 lm, boja svjetla 4000K, | kompl. | 4
zaštita IP66, životni vijek 50.000 sati pri L80. Svjetiljka je EU porijekla, polikarbonatno kućište sa opalnim difuzorom, zamjenjivi LED izvor i LED napajanje, indeks uzvrata boja minimalno 80, širina snopa svjetla minimalno 80°.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 9 |  | Ugradna okrugla sigurnosna svjetiljka, oznaka u projektu P1 Autonomija 3h, u pripravnom/trajnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 375lm, snage 3W, | kompl. | 9
zaštita IP65 promjera 100mm (+/-5%), univerzalna optika, autotest funkcija. Svjetiljka je EU porijekla, polikarbonatno kućišta bijele boje.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 10 |  | Ugradna okrugla sigurnosna svjetiljka, oznaka u projektu P3 Autonomija 3h, u pripravnom/trajnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 350lm, snage 3W, | kompl. | 1
zaštita IP65 promjera 202mm (+/-5%), univerzalna optika, autotest funkcija. Svjetiljka je EU porijekla, polikarbonatno kućišta bijele boje.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 11 |  | Ugradna sigurnosna svjetiljka, oznaka u projektu P2 autonomija 3h, u trajnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 230lm, | kompl. | 10
snage 2W, zaštita IP40 sa visećim piktogramom smjera, vidljivost piktograma 25m Svjetiljka je EU porijekla, polikarbonatno kućišta bijele boje.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
E. | 6 | 3 |  |  | Ugradba DALI opreme (upravljački sustav rasvjete) po prostoru, unutar spuštenog stropa (pored "prve" svjetiljke u nizu (sukladno projektnoj dokumentaciji - tlocrtima, jednopolnim shemama, i/ili uputama proizvođača).
U cijenu uračunati svu potrebnu opremu, ožičenja i spajanja za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
|  |  | 1 |  | Dobava i montaža uređaja za upravljanje svjetiljkama pomoću DALI signala, maksimalno do 25 svjetiljaka po kanalu, broj kanala 1, raspon intenziteta od 1-100%, | kompl. | 2
DALI signal, nema polariteta, mogućnost spajanja običnih instalacijskih tipkala ili senzora prisutnosti. Kučište napravljeno od negorivog polikarbonata bez halogena. IP20 Klasa električne zaštite II. Približnih dimenzija (dšv ±10% mm): 269mm , 50mm , 21mm
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom montaže) priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 2 |  | Tehničko praćenje tijeka izvođenja po ovlaštenom dobavljaču - serviseru. Tijekom izvedbe dostaviti tehničke upute u svezi upravljanja, po njima provesti spajanja, a po puštanju pod napon funkcionalno ispitati sustav i pustiti ga u rad. | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | Programiranje, adresiranje i puštanje u pogon upravljačkog sustava rasvjete, podešavanje sustava rasvjete do pune funkcionalnosti; izdavanje protokola o puštanju u rad; Programiranje režima rada, optimizacija po želji korisnika, nakon inicijalno programiranog puštanja u rad, prema prethodno definiranim zahtjevima investitora, odn.korisnika sustava. | kompl. | 1
Tehničko praćenje tijeka izvođenja po ovlaštenom dobavljaču
E. | 6 |  |  |  | RASVJETA
E. | 7 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
E. | 7 | 1 |  |  | Modularna uzidna priključna EKI te energetska priključna oprema, 230V, 16A
Modularna oprema u bijeloj boji, sa PP tehnopolimer okvirom (modul 2 do modul 6) u neutralno bijeloj boji.
Oprema u kvaliteti brenda: Legrand Mosaic, Plexo i/ili Bticino matix, Idrobox i/ili Gewiss Chorus, Combi.
Ugradba na visinu 0,4m od gotovog poda osim ako u tlocrtu nije drugačije naznačeno.
U cijenu uračunati i ostalu opremu koja čini komplet kao što su to npr. ugradna kutija, nosač, okvir,..., a sve od istog proizvođača potrebno za kompletiranje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | 1x modul 2 sa: - M2: - 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (modul 2), - komplet sa uzidnom kutijom+nosačem+okvirom | kompl. | 8
|  |  | 2 |  | 1x modul 2 sa: - M2 IP55: - 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 230V~ sa zaštitom od neželjenog diranja, modul-2, - komplet sa uzidnom kutijom+nosačem+okvirom u IP55 | kompl. | 7
|  |  | 3 |  | 1x modul 4 sa: - M4: - 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (modul 2) - komplet sa uzidnom kutijom+nosačem+okvirom | kompl. | 9
|  |  | 4 |  | 1x modul 4 sa: - M4S1: - 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) | kompl. | 2
- 1x RJ-45 priključnica (1-modul), F/UTP cat.6 - 1x slijepi modul (1-modul) - komplet sa uzidnom kutijom+nosačem+okvirom
|  |  | 5 |  | 1x modul 4 sa: - M4 IP55: - 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 230V~ sa zaštitom od neželjenog diranja, modul-2, - kutija+nosač/okvir M4 u IP55 zaštiti | kompl. | 6
|  |  | 6 |  | 1x modul 4 sa: - M4S2 IP55: - 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 230V~, sa zaštitom od neželjenog diranja, modul-2 - 2x RJ-45 priključnica (1-modul), F/UTP cat.6 - kutija+nosač/okvir M4 u IP55 zaštiti | kompl. | 2
|  |  | 7 |  | 2x modul 4 (računalo ured): - 2M4S1: - 3x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) | kompl. | 1
- 2x RJ-45 priključnica (1-modul), F/UTP cat.6 - komplet sa kutijama+nosačima+okvirima
|  |  | 8 |  | 1x modul 6 sa: - M6: - 3x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~,50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) - komplet sa uzidnom kutijom+nosačem+okvirom | kompl. | 1
|  |  | 9 |  | 1x modul 6 sa: - M6S1: - 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 230V~, sa zaštitom od neželjenog diranja, modul-2 - 1x RJ-45 priključnica (1-modul), F/UTP cat.6 - 1x slijepi modul (1-modul) - komplet sa uzidnom kutijom+nosačem+okvirom | kompl. | 4
|  |  | 10 |  | 2x modul 6: - 2M6S1a (računalo prodajni prostor): - 3x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) | kompl. | 1
- 4x RJ-45 priključnica (1-modul), F/UTP cat.6e - 1x slijepi modul (2-modul) - komplet sa uzidnom kutijom+nosačem+okvirom
E. | 7 | 2 |  |  | Dobava i ugradba podne kutije (tlocrtna oznaka kutije A). Kvadratna metalna podna kutija sa metalnim poklopcem, tlocrtne vidljive dimenzije 120x142,5mm (visina x širina).
Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge i/ili u sami namještaj (sukladno odluci investitora). Minimalna dubina za ugradnju je 75 mm. Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika. IP40/IK07, 3000N (zatvorena)
Oprema kutije (za 1x modul 4 opremu):
- 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja i poklopcem (2-modul)
- ostala potrebna oprema (kutija, izolacijski kit, te nosači za ugradbu u namještaj,...) za dovođenje do pune funkcionalnosti
[5 empty] | Dobava i ugradba kompletirane spojene i ožičene kutije i opreme. Oprema u kvaliteti brenda: Legrand i/ili Obo Betterman. | kompl. | 3
E. | 7 | 3 |  |  | Dobava i ugradba podne kutije (tlocrtna oznaka kutije B). Kvadratna metalna podna kutija sa metalnim poklopcem, tlocrtne vidljive dimenzije 120x275mm (visina x širina).
Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge i/ili u sami namještaj (sukladno odluci investitora). Minimalna dubina za ugradnju je 75 mm. Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika. IP40/IK07, 3000N (zatvorena)
Oprema kutije (za 1x modul 8 opremu):
- 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja i poklopcem (2-modul) - 4x RJ-45 priključnica (1-modul), F/UTP cat.6
- ostala potrebna oprema (kutija, izolacijski kit, te nosači za ugradbu u namještaj,...) za dovođenje do pune funkcionalnosti
[5 empty] | Dobava i ugradba kompletirane spojene i ožičene kutije i opreme. Oprema u kvaliteti brenda: Legrand i/ili Obo Betterman. | kompl. | 2
E. | 7 | 4 |  |  | Dobava i ugradba podne kutije (tlocrtna oznaka kutije C). Okrugla metalna podna kutija sa metalnim poklopcem, tlocrtne vidljive dimenzije 170mm (promjera).
Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge. Minimalna dubina za ugradnju je 65 mm. Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika. IP66/IK09, 10000N (zatvorena)
Oprema kutije (za 1x modul 4 opremu):
2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul)
- ostala potrebna oprema (kutija,...) za dovođenje do pune funkcionalnosti
[5 empty] | Dobava i ugradba kompletirane spojene i ožičene kutije i opreme. Oprema u kvaliteti brenda: Legrand i/ili Obo Betterman. | kompl. | 7
E. | 7 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
E. | 8 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA, SUSTAV AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA I OPREMA
E. | 8 | 1 |  |  | Isklopno tipkalo - isklop napona
Isklopno tipkalo u slučaju hitnosti, crvene boje, nazidne izvedbe, IP65, izrađeno od ABS plastike, 250V, 10A, sa dvije mikrosklopke. U cijeni i dodatno antivandal PVC kučište.
Prije narudžbe provjeriti izvedbu kontakta, NC/NO sukladno konačnom odabiru prekidača.
PVC trajne natpisne pločice sa ugraviranim tekstom namjene.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 2
E. | 8 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA, SUSTAV AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA I OPREMA
E. | 9 |  |  |  | EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA
E. | 9 | 1 |  |  | RO-SS - komunikacijski ormar
Dobava, ugradba, spajanja, izrade sheme u skladu sa izvedenim stanjem, ishođenje suglasnosti - ovjere projektanta, sva označavanja elemenata u skladu sa shemom, označavanje priključnica po prostorima, puštanje u rad.
U cijenu uračunati i konfiguriranje sustava sa punom funkcionalnošču i međuvezi sa postojećom EKI mrežom zgrade.
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Ožičenje i šemirane se izvodi F/UTP cat 6 kabelima ovisno o prespojnim panelima i opremi i povezuje se sa panela na switch ili router. Pri izvedbi predvidjeti mjesto za ugradbu ADSL adaptera...i slično.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
Komplet se sastoji od:
|  |  | 1 |  | Ormar je 19" min. 20U (982x600x450mm), zidni metalni, min. IP20, sa staklenim vratima (min. 4mm debljina) sa mogučnošću obostranog montiranja sa elzet bravicom za zaključavanje. | kompl. | 1
|  |  | 2 |  | 19" LED rasvjeta ormara, montaža na vijak ili magnet (komplet sa mikroprekidačem za vrata) | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | fiksna polica u ormaru | kompl. | 3
|  |  | 4 |  | ploča za ulaz kabela sa četkom | kompl. | 1
|  |  | 5 |  | ploča sa dva ventilatora i termostatskom jedinicom | kompl. | 1
|  |  | 6 |  | prespojni panel 24xRJ45 S/FTP cat.6, rack, 1U | kompl. | 1
|  |  | 7 |  | prespojni panel 12xRJ45 S/FTP cat.6, rack, 1U | kompl. | 2
|  |  | 8 |  | prespojna optička ladica opremljena za min. 2x optika, rack, 1U | kompl. | 1
|  |  | 9 |  | potreban pribor za spajanje elemenata optičke ladice (kazeta, spojnice, optički završetak,...) | kompl. | 1
|  |  | 10 |  | Ethernet switch 24xRJ45, 2xSFP Gigabit Web managed, rack. Svi RJ45 portovi podržavaju Auto MDI/DI-X funkcija, 8K MAC adresa, VLAN, LED indikatori za port, sistem, link.
[5 empty] | 4 QoS klase, 802.1x Port autentifikacija. Podržava Windows, Mac OS, Linux i Sun operacijske sisteme , | kompl. | 1
|  |  | 11 |  | Mini GBIC SFP Modul 1,25Gbps LC duplex konektor 1.25 Gbps max. Brzina prijenosa podataka, kompatibilan sa izabranim switch-em, Gigabit standard, plug&play, za 50/125µm | kompl. | 1
|  |  | 12 |  | - predvidljivo mjesto za switch/router, videosnimač | kompl. | 1
|  |  | 13 |  | - dovod optičkog i coax kabela (šlinga) | kompl. | 1
|  |  | 14 |  | strujna letva sa 3x 16A/230V priključnica sa zaštitnim kontaktom te sa On/off prekidačem, LED indikacijom stanja, prenaponskom zaštitom, rack 1U | kompl. | 1
|  |  | 15 |  | strujna letva sa 8x 16A/230V priključnica sa zaštitnim kontaktom te sa On/off prekidačem, LED indikacijom stanja, prenaponskom zaštitom max. 4000W, rack 1U | kompl. | 1
|  |  | 16 |  | prenaponska zaštita dolazne linije tip 1.+2 | kompl. | 1
|  |  | 17 |  | patch kabel F/UTP cat 6a, 1,5 m, raznih boja | kompl. | 36
|  |  | 18 |  | UPS od min. 1000kVA, jednofazni, 600W/1,0kVA, 230V, 47-53Hz, 20min autonomija, line interactive, sine wave, 2ms transfer vrijeme, 1x RJ45, smartslot, USB | kompl. | 1
|  |  | 19 |  | komplet za uzemljenje | kompl. | 1
|  |  | 20 |  | Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. Aktiviranje na 84°C. Približne dimenzije: 37,7 x 11,2 x 9 cm. | kompl. | 1
|  |  | 21 |  | spojni te montažerski materijal i oprema | kompl. | 1
E. | 9 |  |  |  | EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA
E. | 10 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
E. | 10 | 1 |  |  | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
Ugradbu materijala i opreme provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Svi spojni komadi, a poglavito svi izrađeni od upletenih bakrenih vodiča. moraju biti dobavljeni kao tipski po proizvođaču gotovi proizvodi sa potrebnim dokazima kvalitete.
Svi vijčani spojevi moraju imati primjenjeno rješenje protiv odvijanja npr.dodatnu maticu, podložnu rascijepljenu pločicu i sl..
Svi spojevi u konačnici moraju biti antikorozivno zaštičeni, a vijčane glave premazane crvenom bojom.
U cijeni uračuna i izrada spojnog mjesta na čeličnim elementima koji se povezuju npr. varenjem dodatnog Fe nosača za uzemljenje, bušenje, antikorozivna zaštita i slično.
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - opremi i materijale nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje i spajanje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i ostalu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i spajanje npr. spojnu, pričvrsnu i vijčanu opremu za potrebe učvrščenja, križne i ine spojnice, OG obujmice i sl.;
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | Sabirnica za uzidnu ugradbu sa kutijom i pripremljenim otvorima za kabele te poklopcem (uzemljenje metalnih masa laboratorija i skladišta).
Mogućnosti priključka: - 6 vodiča 1,5÷10 mm² - 1 vodič 6÷16 mm²
[5 empty] | - Podnožje i poklopac od sivog polistirola - Kontaktna šina od mjedi, niklano - Vijci i premosnik od čelika, galvanski pocinčani 120 x 120 x 53 mm | kompl. | 3
|  |  | 2 |  | GRO/IP ormar/kutija sa glavnom sabirnicom za izjednačenje potencijala.
GRO/IP ormar (ili kutija sa poklopcem) je tipski proizvod proizvođača, min. dimenzija 300x300x100mm, min. IP44, izrađen od elektrotehničkog PVCa, za potrebe smještaja glavne sabirnice uzemljenja.
Mogućnosti sabirnice, tj. njenih priključka: - 7 jednožičanih ili višežičanih vodiča do 25 mm² ili finožičanih vodiča do 16 mm² - 1 okrugli vodič Cu 50mm² - 1 plosnati vodič do FL30 ili okrugli vodič Cu 50mm²
- Podnožje i poklopac od sivog polistirola - Kontaktna šina od mjedi, niklano - Vijci i premosnik od čelika, galvanski pocinčani - Opteretivost strujom munje 100 kA (10/350) - 250 x 220 x 67 mm
[5 empty] | Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti. | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | Cu 50 mm2 - za povezivanje KIP-ova glavnih EE ormara | m | 10
|  |  | 4 |  | H07Z-K 6 mm2 bezhalogeni (žutozeleni) u PVC cijevi Povezivane pojedinačnih metalnih masa u građevini sa glavnom/sporednom sabirnicom. | m | 65
|  |  | 5 |  | H07Z-K 10 mm2 bezhalogeni (žutozeleni) u PVC cijevi Povezivane pojedinačnih kutija uzemljenja u građevini sa glavnom sabirnicom, te za potrebe polaganja unutar PK trase. | m | 85
E. | 10 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
E. | 11 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI TE PREGLED, MJERENJA I ISPITIVANJA
E. | 11 | 1 |  |  | Elektrotehnika - pregled, mjerenja i ispitivanja | kompl. | 1
Prije narudžbe pregleda, mjerenja i ispitivanja od za to registriranoj pravnoj osobi potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru nominaciju tih pravnih subjekata te fizičkih osoba koja će provoditi pregled, mjerenja i ispitivanja.
Nakon potvrde / prihvačanja nominacijske liste ispitivača i pravnih osoba po nadzornom inženjeru moguće je navedene poslove naručiti i i provesti.
Tijekom ispitivanja mora biti prisutan nadzorni inženjer koji to potvrđuje svojim potpisom u građevinskom dnevniku.
Pregled, mjerenja i ispitivanja provoditi u skladu sa uputama i shemama iz projektne dokumentacije, zakonskih i normativnih uputa i uz obvezatnu uporabu uputa proizvođača ugrađenih materijala i opreme.
Dokumentacija se predaje u 3 (tri) jednakovrijedna kompleta te digitalno na nekom od digitalnih prijenosnih medija.
Popis elektrotehničkih instalacija i/ili sustava koji su predmet pregleda, mjerenja i ispitivanja:
- elektroenergetske instalacije - u svezi radova
- svjetlotehnika - u svezi radova
- isklopna tipkala
- EKI instalacije; tel. i računalne instalacije
- videoparlafon (priprema-kabliranje)
- videonadzor (priprema-kabliranje)
- protuprovala (priprema-kabliranje)
- izjednačenje potencijala
Uz izdavanje protokola pregleda, mjerenja i ispitivanja moraju se dostaviti završna mišljenja ispitivača koja moraju sadržavati minimalno:
mišljenje nakon provedenih radnji, samo pozitivno može biti prihvačeno
izjavu da su instalacije u skladu sa građevinskom dozvolom tj. sa elektrotehničkom mapom u pogledu jednopolnih i blok shema
ovjeriti sve jednopolne i blok sheme kao dokaz jednakovrijednosti sa rezultatima pregleda, mjerenja i ispitivanja
Ispitivač dostavlja i ispunjeni:
POGONSKI DNEVNIK ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Ispitivač je ovlašteni inženjer ili neka druga fizička osoba koja je za navedeno educirana i za to ima pisani nalog, a za pojedine elektrotehničke instalacije i/ili sustave i osoba za dodatnim ovlašćenjima.
E. | 11 | 2 |  |  | Funkcionalna ispitivanja, probni rad i puštanje u trajni rad | kompl. | 1
Funkcionalna ispitivanja sa probnim radom okončano sa puštanjem u trajni rad, odnosi se na sve tipove elektrotehničkih instalacija.
Tijek pregleda, mjerenja i ispitivanja provodi se u skladu sa planom tabelarno opisanog tijeka provedbe - protokol.
Protokoli moraju sadržavati popis provedenih radnih koraka tijekom ispitivanja sa danim pojedinim rezultatima mjerenja i ispitivanja, opisom zapažanja i sl. sa generalnim opaskama i zaključcima.
Prije narudžbe ispitivanja po za to ovlaštenoj osobi i za to registriranoj pravnoj osobi koja ima i ovlašćenje za puštanje u rad pojedine opreme i/ili postrojenja, potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru nominaciju tih pravnih i fizičkih osoba.
Nakon potvrde / prihvačanja nominacijske liste ispitivača i pravnih osoba po nadzornom inženjeru, moguće je navedene poslove naručiti i provesti.
Ispitivanja provoditi u skladu sa uputama i shemama iz projektne dokumentacije, zakonskih i normativnih uputa i uz obvezatnu uporabu uputa proizvođača ugrađenih materijala i opreme.
Tijekom ispitivanja mora biti prisutan nadzorni inženjer koji to potvrđuje svojim potpisom u građevinskom dnevniku.
Dokumentacija se predaje u 3 (tri) jednakovrijedna kompleta te digitalno na nekom od digitalnih prijenosnih medija.
Dokumentacija se predaje u tri jednakovrijedna kompleta.
E. | 11 | 3 |  |  | Izrada - ažuriranje elektrotehničkog glavnog i/ili izvedbenog projekta | kompl. | 1
- elektroenergetske instalacije - u svezi radova
- svjetlotehnika - u svezi radova
- isklopna tipkala
- EKI instalacije; tel. i računalne instalacije
- videonadzor (priprema-kabliranje)
- protuprovala (priprema-kabliranje)
- izjednačenje potencijala - u svezi radova
Dokumentacija se predaje u tri jednakovrijedna kompleta te u digitalnom editabilnom obliku na jednom od prijenosnih modula. Dokumentaciju izrađuje i ovjerava ovlašteni inženjer.
E. | 11 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI TE PREGLED, MJERENJA I ISPITIVANJA
REKAPITULACIJA PO RADOVIMA
E. |  |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI TROŠKOVNIK
E. | 1 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
E. | 2 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA npr. GEODETSKE i GRAĐEVINSKE
E. | 3 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
E. | 4 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
E. | 5 |  |  |  | ENERGETSKI ORMARI
E. | 6 |  |  |  | RASVJETA
E. | 7 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
E. | 8 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA, SUSTAV AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA I OPREMA
E. | 9 |  |  |  | EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA
E. | 10 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
E. | 11 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI TE PREGLED, MJERENJA I ISPITIVANJA
E. | [5 empty] | UKUPNO
PDV (25%)
SVEUKUPNO
*SVE CIJENE SU U HRK
TROŠKOVNIK POPUNIO:

## strojarske inst_troškovnik
INVESTITOR: Zdravstvena ustanova Ljekarna Zadar
GRAĐEVINA: Ljekarna Dr. E. Andrović
TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA
NAPOMENA: ukoliko su u stavkama navedeni tipovi proizvođača, ponuditelj može nuditi
zamjenski tip po kriteriju jednakovrijednih karakteristika
A. | GRIJANJE I HLAĐENJE
1 | Dobava i ugradnja dizalice topline za grijanje i hlađenje
u “multi split” sustavu sa “inverter” regulacijom rada
A. | GRIJANJE I HLAĐENJE
1 | Dobava i ugradnja dizalice topline za grijanje i hlađenje
u “multi split” sustavu sa “inverter” regulacijom rada
sustava.
1.1 | Vanjska jedinica inverter sustava multi split izvedbe za
spajanje do 6 unutarnjih jedinica, namjenjena za vanjsku
montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim
inverter kompresorom, zrakom hlađenim
kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i
kontrolu, sljedećih tehničkih značajki:
· nominalni učinak hlađenja: Qhl = 12,2 kW
· apsorbirana snaga: 3,66 kW / 220-240 V / 1 faza / 50 Hz
· energetska učinkovitost: EER = (A) 3,33
· nominalni učinak grijanja: Qgr = 14,0 kW
· apsorbirana snaga: 3,31 kW / 220-240 V / 1 faza / 50 Hz
· energetska učinkovitost: COP = (A) 4,23
· protok zraka - hlađenje: 63,0 m3/min
· protok zraka - grijanje: 77,0 m3/min
· područje hlađenja: -10 °C do +46°C
· područje grijanja: -15 °C do +24 °C
· nivo zvučnog tlaka - hlađenje (SPL): 55 dB (A)
· nivo zvučne snage - hlađenje(PWL): 69 dB (A)
· nivo zvučnog tlaka - grijanje(SPL): 57 dB (A)
· dimenzije: V × Š × D: 1048 x 950 x 330 mm
· masa: 87 kg
· maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 80 m
· maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda za
jednu jedinicu: 25 m
· maksimalna dozvoljena visinska razlika vanjske i
unutarnje jedinice: 15 m
· priključak R32 - tekuća faza: 6 x 6,35 mm
· priključak R32 - plinovita faza: 5 x 9,52 mm + 1 x 12,7 mm
Proizvođač i tip kao: “MITSUBISHI ELECTRIC”
MXZ-6F122VF
| * ili jednakovrijedno | kom | 1 | 0
1.2 | Unutarnja jedinica inverter sustava s maskom,
opremljena ventilatorom s 5-brzinskim elektromotorom,
izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona,
te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i
regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih
značajki:
· učinak hlađenja: Qh = 1,5 (0,9 - 2,7) kW
· učinak grijanja: Qg = 1,7 (1,2 - 3,0) kW
· medij: R32 / R410A
· razina zvučnog tlaka (SPL) - hlađenje: 21-26-30-35-40 dB(A)
· razina zvučne snage (PWL) - hlađenje: 59 dB (A)
· razina zvučnog tlaka (SPL) - grijanje: 21-26-30-35-40 dB(A)
· količina zraka - hlađenje: V=3,5-3,9-4,6-5,5-6,4 m3/min
· količina zraka - grijanje: V=3,7-4,4-5,0-6,0-6,8 m3/min
· dimenzije: V × Š × D = 250 x 760 x 178 mm
· masa: 8,2 kg
uključivo:
· infracrveni daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i
satom
Proizvođač i tip kao: “MITSUBISHI ELECTRIC”
| MSZ-AP15VF | kom | 1 | 0
* ili jednakovrijedno
1.3 | Unutarnja jedinica inverter sustava kazetne izvedbe, sa
donjom ukrasnom maskom, predviđena za montažu pod
strop, sa 4 smjera ispuhivanja, opremljena ventilatorom,
izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona,
te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i
regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih
značajki:
· učinak hlađenja: Qh = 4,6 (1,0 - 5,2) kW
· učinak grijanja: Qg = 5,0 (1,3 - 5,5) kW
· medij: R32
· količina zraka: V= 6,5 - 8,0 - 9,5 m3/min
· razina zvučnog tlaka (SPL): 25 - 30 - 34 dB (A)
· nivo zvučne snage (PWL): 51 dB(A)
· dimenzije: V × Š × D = 245 x 570 x 570 mm
· dimenzije panela : V × Š × D = 10 x 625 x 625 mm
· masa uređaja (masa panela): 15 (3) kg
Proizvođač i tip kao: “MITSUBISHI ELECTRIC”
| SLZ-M50FA | kom | 2 | 0
* ili jednakovrijedno
1.4 | Unutarnja jedinica inverter sustava kazetne izvedbe, sa
donjom ukrasnom maskom, predviđena za montažu pod
strop, sa 4 smjera ispuhivanja, opremljena ventilatorom,
izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona,
te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i
regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih
značajki:
· učinak hlađenja: Qh = 5,7 (1,5 - 6,3) kW
· učinak grijanja: Qg = 6,4 (1,6 - 7,3) kW
· medij: R32
· količina zraka: V= 7 - 9 - 11,5 m3/min
· razina zvučnog tlaka (SPL): 27 - 34 - 39 dB (A)
· nivo zvučne snage (PWL): 56 dB(A)
· dimenzije: V × Š × D = 245 x 570 x 570 mm
· dimenzije panela : V × Š × D = 10 x 625 x 625 mm
· masa uređaja (masa panela): 15 (3) kg
Proizvođač i tip kao: “MITSUBISHI ELECTRIC”
| SLZ-M60FA | kom | 1 | 0
* ili jednakovrijedno
Kombinacija “multi split” sustava je:
MXZ-6F122VF =
= MSZ-AP15VF + SLZ-M50FA + SLZ-M50FA + SLZ-M60FA
Učin grijanja= 1,12 kW + 3,74 kW + 3,74 kW + 4,49 kW
Učin hlađenja =0,92 kW + 3,06 kW + 3,06 kW + 3,67 kW
2 | Dobava i ugradnja dizalice topline za grijanje i hlađenje
u “multi split” sustavu sa “inverter” regulacijom rada
sustava.
2.1 | Vanjska jedinica inverter sustava multi split izvedbe za
spajanje do 3 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku
montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim
inverter kompresorom, zrakom hlađenim
kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i
kontrolu, sljedećih tehničkih značajki:
· nominalni učinak hlađenja: Qhl = 5,4 kW
· apsorbirana snaga: 1,32 kW / 220-240 V / 1 faza / 50 Hz
· godišnja potrošnja: 222 kWh/g
· sezonski stupanj energetske učinkovitosti:
SEER = A+++ (8,52)
· nominalni učinak grijanja: Qgr = 7.0 kW
· apsorbirana snaga: 1,40 kW / 220-240 V / 1 faza / 50 Hz
· učinak grijanja: - pri referentnoj temperaturi: 4,0 kW
· pri bivalentnoj temperaturi: 4,5 kW
· pri min. temperaturi radnog područja: 3,2 kW
· snaga pomoćnog elektrogrijača: 1,0 kW
· godišnja potrošnja: 1520 kWh / g
· sezonski stupanj energetske učinkovitosti:
SCOP = A++ (4,61)
· protok zraka - hlađenje: 42,1 m3/min
· protok zraka - grijanje: 43,0 m3/min
· područje hlađenja: -10 °C do +46°C
· područje grijanja: -15 °C do +24 °C
· nivo zvučnog tlaka - hlađenje (SPL): 46 dB (A)
· nivo zvučne snage - hlađenje (PWL): 60 dB (A)
· nivo zvučnog tlaka - grijanje (SPL): 50 dB (A)
· dimenzije: V × Š × D: 710 x 840 (+30) x 330 (+66) mm
· masa: 58 kg
· maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 50 m
· maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda za
jednu jedinicu: 25 m
· maksimalna dozvoljena visinska razlika vanjske i
unutarnje jedinice: 15 (10) m
· priključak R32 - tekuća faza: 3 x 6,35 mm
· priključak R32 - plinovita faza: 3 x 9,52 mm
Proizvođač i tip kao: “MITSUBISHI ELECTRIC”
| MXZ-3F54VF | kom | 1 | 0
* ili jednakovrijedno
2.2 | Unutarnja jedinica inverter sustava s maskom,
opremljena ventilatorom s 5-brzinskim elektromotorom,
izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona,
integriranim wifi sučeljem, te svim potrebnim
elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i
temperature, sljedećih tehničkih značajki:
· učinak hlađenja: Qh = 2,5 (0,9 - 3,4) kW
· učinak grijanja: Qg = 3,2 (1,0 - 4,1) kW
· medij: R32
· razina zvučnog tlaka (SPL) - hlađenje: 19-24-30-36-42 dB(A)
· razina zvučne snage (PWL) - hlađenje: 57 dB (A)
· razina zvučnog tlaka (SPL) - grijanje: 19-24-34-39-45 dB(A)
· količina zraka - hlađenje: V= 4,9-5,9-7,1-8,7-11,4 m3/min
· količina zraka - grijanje: V=4,9-5,9-7,3-8,9-12,9 m3/min
· dimenzije: V × Š × D = 299 x 798 x 219 mm
· masa: 10,5 kg
uključivo:
· infracrveni daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i
satom
Proizvođač i tip kao: “MITSUBISHI ELECTRIC”
| MSZ-AP25VGK | kom | 1 | 0
* ili jednakovrijedno
2.3 | Unutarnja jedinica inverter sustava kazetne izvedbe, sa
donjom ukrasnom maskom, predviđena za montažu pod
strop, sa 4 smjera ispuhivanja, opremljena ventilatorom,
izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona,
te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i
regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih
značajki:
· učinak hlađenja: Qh = 4,6 (1,0 - 5,2) kW
· učinak grijanja: Qg = 5,0 (1,3 - 5,5) kW
· medij: R32
· količina zraka: V= 6,5 - 8,0 - 9,5 m3/min
· razina zvučnog tlaka (SPL): 25 - 30 - 34 dB (A)
· nivo zvučne snage (PWL): 51 dB(A)
· dimenzije: V × Š × D = 245 x 570 x 570 mm
· dimenzije panela : V × Š × D = 10 x 625 x 625 mm
· masa uređaja (masa panela): 15 (3) kg
Proizvođač i tip kao: “MITSUBISHI ELECTRIC”
| SLZ-M50FA | kom | 1 | 0
* ili jednakovrijedno
Kombinacija “multi split” sustava je:
MXZ-3F54VF =
= MSZ-AP25VGK + SLZ-M50FA
Učin grijanja= 2,35 kW + 4,45 kW
Učin hlađenja =1,80 kW + 3,60 kW
3 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi sa izolacijom za protok
radnog medija (freona).
| · Ø6,35x0,8 | m | 51 | 0
| · Ø9,52x0,8 | m | 13 | 0
| · Ø12,7x0,8 | m | 26 | 0
| · Ø15,88x0,8 | m | 12 | 0
4 | Dobava i ugradnja PVC cijevi za kondenzat skupa sa
pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija
zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom,
debljine 4 mm, tip “Tubolit” s pripadajućim ljepilom i
samoljepljivom trakom za cijevi.
| · Ø32 | m | 38 | 0
5 | Dobava i ugradnja sifona za kondenzat unutrašnje klima
jedinice, od polipropilena priključak ø 20, izlaz DN32.
Zatvarač zadaha 60 mm zaporne visine vodenog stupca sa
dodatnom mehaničkom kuglom za blokadu mirisa. Brtvi
mirise i bez zaporne vode, sifonski umetak može se
vaditi i očistiti.
Proizvođač i tip: “HL Hutterer & Lechner GmbH”
| · HL 138 | kom | 3 | 0
* ili jednakovrijedno
6 | Tlačna proba bakrenih cijevi za povezivanje vanjske
dizalice topline i unutrašnje jedinice klima uređaja
(ventilokonvektora) koja koriste radni medij freon R32.
Po završetku ugradnje za ispitivanje čvrstoće cijevi
potrebno je izvršiti tlačnu probu na ispitni tlak od 40 bar u
trajanju od 30 minuta. Za propuštanje cijevi potrebno je
izvršiti tlačnu probu na ispitni tlak od 32 bar u trajanju od
8 sati. Odstupanje na manometru smije biti maksimalno
| 5% ili 1-1,5 bar. Radni medij ispitivanja je dušik. | komplet | 2 | 0
7 | Probni pogon sa uslugom servisera. | komplet | 2 | 0
8 | Građevinski radovi probijanja zidova i štemanja za prolaz
| freonske i elektro instalacije, te odvoda kondenzata. | komplet | 2 | 0
9 | Dobava i ugradnja samoljepljive podne grijaće plohe za
električno podno grijanje. Napajanje 230V, odavanje
topline 200 W/m2, širina plohe 50cm, debljina plohe
2,5mm.
Proizvođač i tip kao: “Danfoss”
| · ECmat 200T 0,5 x 2,9 m | kom | 1 | 0
| · ECmat 200T 0,5 x 6,2 m | kom | 1 | 0
| · ECmat 200T 0,5 x 9,9 m | kom | 2 | 0
| · ECmat 200T 0,5 x 12,2 m | kom | 1 | 0
* ili jednakovrijedno
10 | Dobava i ugradnja termostata za regulaciju električnog
podnog grijanja.
Proizvođač i tip kao: “Danfoss”
| · DEVIreg Touch | kom | 5 | 0
* ili jednakovrijedno
11 | Sitni potrošni materijal. | komplet | 1 | 0
| Ukupno: |  |  | 0
B. | VENTILACIJA
1 | Dobava i ugradnja zidnog odsisnog ventilatora slijedećih
karakteristika:
· količina zraka: 107 m3/h
· buka: 57 dBA
· napajanje: 230V/50Hz
· snaga: 35 W
· broj okretaja: 2400 min-1
· IPX5
Model s "timerom" (podesiva vremenska zadrška
30s - 20min)
Proizvođač i tip kao: "Klimaoprema Samobor"
| · DX200T | kom | 3 | 0
* ili jednakovrijedno
2 | Dobava i ugradnja okrugle protukišne žaluzije za odvod i
dovod zraka sa fiksnim lamelama od eloksiranog
aluminija, sa zaštitnom mrežicom od inoxa veličine oka
1,8x1,8 mm i cilindričnom prirubnicom sa držačima za
lakšu montažu na otvor kanala.
Proizvođač i tip kao: "Klimaoprema Samobor"
| · BLR-0-R ø100 | kom | 1 | 0
| · BLR-0-R ø150 | kom | 2 | 0
| · BLR-0-R ø160 | kom | 2 | 0
* ili jednakovrijedno
3 | Dobava i ugradnja pocinčanih spiro cijevi sa fitnizima:
- ventilacijska cijev
| · ø100 | m | 14 | 0
| · ø150 | m | 1 | 0
| · ø160 | m | 23 | 0
- koljeno
| · ø100/90° | kom | 3 | 0
| · ø160/90° | kom | 8 | 0
- račva
| · ø100/45° | kom | 1 | 0
| · ø160/90° | kom | 1 | 0
- redukcija
| · ø150/100 | kom | 1 | 0
4 | Dobava i ugradnja obujmica za ovješenje spiro cijevi:
| · ø100 | kom | 5 | 0
| · ø160 | kom | 8 | 0
5 | Dobava i ugradnja samoljepljive izolacijske ploče u roli
za izolaciju tlačnih kanala. Izolacija mora biti s parnom
branom. Debljina izolacije 10 mm. Širina ploče 1 m.
| Proizvođač i tip kao: "Armacell" Armaflex AF | m2 | 38 | 0
* ili jednakovrijedno
6 | Dobava i ugradnja rešetke za dovod/odvod zraka, okvir i
lamele od eloksiranog aluminija, sa regulatorom protoka
zraka. Prednji red horizontalno pojedinačno podesivih
lamela. Ugradbeni okvir izraditi od Al-lima.
Proizvođač i tip kao: "Klimaoprema Samobor"
| · OAH 1-L 325x125 | kom | 7 | 0
* ili jednakovrijedno
7 | Dobava i ugradnja ventilacijske rešetke za ugradnju u
vrata. Okvir, protuokvir i lamele od eloksiranog
aluminija. Jedan red horizontalnih nepomičnih,
neprovidnih lamela. Protuokvir sa stražnje strane vrata.
Proizvođač i tip kao: "Klimaoprema Samobor"
| · OAS 425x125 | kom | 3 | 0
* ili jednakovrijedno
8 | Dobava i ugradnja ventilacijskog uređaja s integriranim
entalpijskim protustrujnim izmjenjivačem od polistirena
koji će osigurati da se s otpadnog zraka osim toplinske
energije prenese i odgovarajući postotak vlažnosti.
Upravljanje s integriranim korisničkim sučeljem putem
kojega se vrši odabir željenog protoka zraka te
dijagnostičkom DIA sustavu. Za rad tijekom ljetnih
mjeseci uređaj je opremljen s motornom zaklopkom koja
će preusmjeriti strujanje zraka mimo protustrujnog
izmjenjivača topline.
· Dovod/odvod zraka - max.: 280 m3/h.
· Visina x širina x dubina: 280x660x425 mm
· Klasifikacijski razred filtera kod usisa zraka: F7
· Klasifikacijski razred filtera kod ispuha zraka: G4
· Stupanj iskoristivosti: 93%
· Raspoloživi pritisak: 100 Pa
· Masa: 20 kg
· Razina zvučnog tlaka: 51 dB
· Napajanje: 230V/50Hz
| Proizvođač i tip kao: "Atrea" Duplex Easy 250 | kom | 1 | 0
* ili jednakovrijedno
9 | Dobava i ugradnja daljinskog žičanog upravljača za
upravljanje rada rekuperatora osjetljivim na dodir,
tehničkih karakteristika:
· Zaštita od smrzavanja
· Ručni ili tjedni program
· Prikaz sobne temperature
· Način rada tijekom zabava, način rada tijekom praznika
· Obavijest o promjeni filtra
· Predodabir minimalne i maksimalne brzine
| Proizvođač i tip kao: "Atrea" Easy CPA | kom | 1 | 0
* ili jednakovrijedno
10 | Dobava i ugradnja PVC cijevi za kondenzat skupa sa
pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija
zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom,
debljine 4 mm, tip “Tubolit” s pripadajućim ljepilom i
samoljepljivom trakom za cijevi.
| · Ø14 | m | 2 | 0
11 | Probni pogon sa izdavanjem atesta o funkcionalnosti
| i svih potrebnih garancija i atesta. | komplet | 1 | 0
12 | Građevinarski radovi probijanja zidova i štemanja za
prolaz ventilacijskih cijevi kroz zidove, te sanacija
proboja.
| · dimenzije proboja ø100 | kom | 1 | 0
| · dimenzije proboja ø150 | kom | 2 | 0
| · dimenzije proboja ø160 | kom | 2 | 0
| Ukupno: |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
A. | GRIJANJE I HLAĐENJE |  |  | 0
B. | VENTILACIJA |  |  | 0
|  | Ukupno : |  | 0
|  | PDV(25%) : |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  | 0

## vik_troskovnik
INVESTITOR: Zdravstvena ustanova Ljekarna Zadar
GRAĐEVINA: Ljekarna Dr. E. Andrović
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE
NAPOMENA: navedeni proizvođači i tip opreme služe kao orijentacija i ponuđač
može nuditi opremu drugih proizvođača koja karakteristikama
i kvalitetom odgovaraju navedenoj opremi.
A. | VODOVOD
R.br. | Opis | J.mj. | Kol. | Cijena | Iznos
A. | VODOVOD
1 | Demontaža postojeće vodovodne mreže, kompletno sa
| odvozom. | komplet | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja cijevi sa fitinzima od polipropilena
tipa PP-R 80 za hladnu sanitarnu vodu.
Serija cijevi: SDR 11 PN10.
| · ø20x1,9 (DN15) | m | 12 |  | 0
| · ø25x2,3 (DN20) | m | 13 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja cijevi sa fitinzima od polipropilena tipa
PP-R 80 za toplu sanitarnu vodu. Serija cijevi: SDR 6 PN20.
| · ø20x3,4 (DN15) | m | 8 |  | 0
| · ø25x4,2 (DN20) | m | 7 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja izolacije za izolaciju cijevi hladne i
tople sanitarne vode (ugrađene unutar objekata)
debljine izolacije 9 mm.
Proizvođač i tip kao: "Armacell" Tubolit DG
| · za cijev ø20 (DN15): TL-20/9-DG | m | 20 |  | 0
| · za cijev ø25 (DN20): TL-25/9-DG | m | 20 |  | 0
* ili jednakovrijedno
5 | Dobava i ugradnja podžbuknog ventila za montažu pod
žbukom (mesingan) s niklanom kapom i rozetom.
| · DN20 (R3/4") | kom | 2 |  | 0
6 | Dezinfekcija instalacije i ispitivanje vode na sanitarnu
ispravnost i to:
| · uzorak na bakterijološku ispravnost vode | kom | 1 |  | 0
| · dezinfekcija vode od strane ovlaštene ustanove | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja električnog bojlera zapremine 50 litara.
komplet sa sigurnosnim ventilom i priključnim cijevima,
vertikalne izvedbe, ugradnja na zid.
| Proizvođač i tip kao: "Ariston" Velis Evo | kom | 1 |  | 0
* ili jednakovrijedno
8 | Dobava i ugradnja kompletnog WC-a, koji se sastoji od:
· konzolne keramičke WC školjke bez ruba
· daske s poklopcem bijele boje od Duroplasta, sa
"soft close" tehnologijom.
· montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine
ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim
vodokotlićem za 6/3l ispiranje, izrađenim prema HRN EN
14055:2011 ili jednakovrijednoj normi. Instalacijski
element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu
ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim
pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom
priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom,
odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom
obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim
manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za
učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za
ugradnju prema uputama proizvođača:
· zidnog nosača od inoxa s WC četkom
· držača toalet papira od inoxa
| Proizvođač i tip kao: "Geberit" Duofix | komplet | 2 |  | 0
* ili jednakovrijedno
9 | Ispitivanje instalacije hladne i tople vode na probni
pritisak 10 bar, sa izdavanjem atesta o izvršenom
| ispitivanju. | komplet | 1 |  | 0
| Ukupno: |  |  |  | 0
B. | KANALIZACIJA
1 | Demontaža postojeće kanalizacijske mreže, kompletno
| sa odvozom. | komplet | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja PVC ili PP unutrašnjih kanalizacijskih
cijevi. Kompleti sa original gumenim brtvama.
Dimenzije cijevi:
| · ø 110 mm | m | 2 |  | 0
| · ø 50 mm | m | 12 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja PVC ili PP fazonskih komada za
unutrašnje kanalizacijske cijevi. Kompleti sa original
gumenim brtvama.
Jednostruka kosa račva 45°:
| · RG ø 110/45° | kom | 3 |  | 0
| · RG ø 50/45° | kom | 3 |  | 0
Jednostruka kosa račva 87°30'°:
| · RG ø 110/87°30' | kom | 1 |  | 0
Redukcija konusna:
| · RRC ø 110/50 | kom | 1 |  | 0
Koljena RC 45°:
| · RC ø 110/45° | kom | 2 |  | 0
| · RC ø 50/45° | kom | 19 |  | 0
Koljena RC 87°30':
| · RC ø 110/87°30'° | kom | 1 |  | 0
Dvostruka račva RX 45°:
| · RX ø 50/45° | kom | 1 |  | 0
Sifonski luk sa gumenom brtvom:
| · SL ø 50+GSB | kom | 5 |  | 0
4 | Štemanje kanala za odvodnu instalaciju, probijanje
otvora u zidovima, te ponovno krpanje zidova i otvora.
| · ø 110 mm | m | 0.5 |  | 0
| · ø 50 mm | m | 2 |  | 0
5 | Po završetku izrade kanalizacijske instalacije, a prije
zatrpavanja potrebno je osobito horizontalnu mrežu
ispitati na probni tlak od 3 metra vodenog stupca u
trajanju od 6-8 sati, sa izdavanjem atesta o o izvršenom
ispitivanju. Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda
potrebno je izvršiti sukladno normi. Polaganje i
ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala prema
| HRN EN 1610. Ispitivanje od ovlaštene ustanove. | kom | 1 |  | 0
| Ukupno: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
A. | VODOVOD |  |  |  | 0
B. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
|  | Ukupno : |  |  | 0
|  | PDV(25%) : |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0

## interijer_opći uvjeti
OPĆI UVJETI
Napomena: Detalji i sheme su sastavni dio troškovnika Napomena: Prije davanja ponude izvođač je dužan uz najavu obići gradilište
Opći uvjeti izvođenja radova
Predmet ovog troškovnika su obrtnički radovi potrebni za izvedbu interijera Ljekarničje jedinice"E. Andrović" za investitora "Zdravstvena ustanova Ljekarna Zadar" u ulici Put Petrića i to oni radovi koji se odnose na ugrađeni namještaj i opremu.
Da bi ponuđač mogao nuditi radove na izvedbi interijera potreban mu je uvid na licu mjesta u postojeće stanje, uvid u projekt interijera, a uz troškovnik radova potrebno mu je dostaviti i grafičke priloge (sheme, detalji i sl.) koji su sastavni dio troškovnika.
Za sve nejasnoće koje su moguće u projektu interijera ponuđač je dužan razjasniti ih s projektantom, tvrtkom AB FORUM.
U jediničnu cijenu ulaze slijedeći radovi:
- razjašnjenje svih nejasnoća kroz razgovor s projektantom
- uvid na licu mjesta
- izrada radioničkih nacrta te uzimanje mjera na licu mjesta
- izradi elemenata interijera može se prići tek nakon izrade radioničkih nacrta i ovjere istih od strane projektanta
- dogovor sa svim ostalim izvođačima te usklađivanje radova tijekom cijele gradnje
- montaža i puštanje u funkciju svih elemenata interijera te čišćenje gradilišta od ostataka nakon završetka montaže.
Svi ugrađeni materijali, te uzorci boja, okova i svog pribora moraju biti dostavljeni projektantu na uvid i ovjeru.
Ponuda se ne može davati samo na osnovu tekstualnog dijela troškovnika budući su crteži njegovi sastavni dijelovi.
- sav pomoćni i spojni pribor potreban za montažu elemenata interijera
- dogovor sa svim ostalim izvođačima te usklađivanje radova tijekom cijele gradnje
- montaža i puštanje u funkciju svih elemenata interijera te čišćenje gradilišta od ostataka nakon završetka montaže.
Svi ugrađeni materijali, te uzorci boja, okova i svog pribora moraju biti dostavljeni projektantu na uvid i ovjeru.
Ponuda se ne može davati samo na osnovu tekstualnog dijela troškovnika budući su crteži njegovi sastavni dijelovi.
Posebno je važno da izvođač interijera, odnosno ugrađenog namještaja i opreme ima uvid u građevinske i obrtničke radove koji se odvijaju na gradilištu, te da se s drugim izvođačima dogovori oko potrebnih detalja.
To se posebno odnosi za dogovora oko mikrolokacije ogrjevnih i rasvjetnih tijela te sanitarne opreme koju treba uskladiti s izvođačima instalacija grijanja i elektrike, te vode i kanalizacije.
MATERIJALI: Svi horizontalni elementi unutar ormara su pomični s mogućnošću fiksiranja u više visina do oplemenjene iverice minimalne debljine 1,5cm. Sve fronte su od medijapana minimalne debljine 18mm. Sve kerrock ploče su minimalne debljine 6mm i fiksirane na medijapan ploče minimalne debljine 18mm.
Ukoliko pojedine stavke ili detalji nisu ponuđaču jasni potrebno je sve nejasnoće razriješiti sa projektantom.
Priloženi nacrti i sheme dio su troškovnika.

## interijer_troškovnik
TROŠKOVNIK INTERIJERA - UGRAĐENI NAMJEŠTAJ
SADRŽAJ
1 | UGRAĐENI NAMJEŠTAJ - OFICINA
2 | UGRAĐENI NAMJEŠTAJ - URED VODITELJA, LABARATORIJ, POMOĆNI PROSTOR
1 | Ugrađeni namještaj - oficina
1.1. | Element 1 - retropult
Element se sastoji od tipskih ladičara i ukupnog plašta elementa.
Ukupna veličina elementa je 490x90x165 cm.
Materijal plašta je oplemenjena iverica, dok je sokl iz tipske aluminijske maske visine 12 cm koji se ugrađuje na ladičar.
Bočne stranice plašta spuštene do poda.
S unutrašnje strane pulta sokl pun, obložen alu maskom i uvučen u dubinu u odnosu na korpus
U element se ugrađuje 7 ladica po širini.
U element se ugrađuje 10 ladica po visini, broj i raspored ladica po visine od dna prema vrhu: 1x30cm, 5x15cm i 4x11,5cm.
Čelo ladica od medijapana sa širokom inox šipkom za otvaranje pomijera 10 mm duljine 500 mm. U cijenu uračunati i plastične pregrade unutar ladice kao i slova za natpise na čelu ladice.
Ladice industrijski proizvedene, u metalnom okviru, s mehanizmom za bešumno samozatvaranje.
Medijapan završno bojan u mat boji po izboru projektanta.
U ponudi je potrebno navesti proizvođača kao i tehničke karakteristike ladičara.
Obzirom na limitirane dimenzije prostora, nakon izbora tipskih ladičara treba izraditi radioničke nacrte, izvršiti dogovor s projektantom i tek nakon ovjere nacrta naručiti gotove elemente i prići izradi elementa.
Obračun po kompletno izvedenoj i ugrađenoj stavci.
| element 1 | kom: | 1 | 0
1.2. | Element 2 - pult
Eelement je prodajni pult u oficini i namjena mu je prvenstveno prodaja lijekova i to na dva radna mjesta. Veličina pulta 326x86x100cm. Na pult montirati i staklo visine 100cm.
Korpus elementa izvesti od medijapana debljine 18mm i kerocka debljine 6mm. Funkcionalno, pult je podijeljen u 5 polja. U 3 polja su smješteni tipski ladičari dimenzija 70x84x61cm.
Svaki od 3 ladičara sastoji se od 7 ladica po visini.
Između tipskih ladičara su 2 polja s policama u koje će se smjestiti blagajna, računalo, tihi alarm i sl.ična oprema.
U 3 ladice smještene u gornjem dijelu ladičara ugraditi brave s ključem.
Gornja, prednja (prema kupcu) i bočne strane obložene kerrockom debljine 6mm.
Radi nesmetane ugradnje ove opreme potrebno je prilikom izrade radioničkih nacrta konzultirati investitora i projektanta.
Korpus elementa od oplemenjene iverice debljine 2cm.
Čela ladica od medijapana. Završna obrada medijapana bojanje u mat boji po izboru projektanta.
Pult je 10cm odmaknut od poda i oslonjen na nogice. Broj nogica prilagoditi težini pulta, a ako je potrebno predvidjeti metalno ojačanje unutar pulta.
Boja po izboru projektanta. Spoj horizontalne i vertikalne plohe monolitan, sa zaobljenim rubom.
Dubina pulta je 72cm, s dodatnom policom od laminiranog stakla dubine 14 cm stakla, a potrebna dubina za ladičare je 60cm.
Razlika će se iskoristiti za formiranje police od Lamistal stakla debljine 2x10mm s brušenim vidljivim rubovima do prozirnosti.
Pult je 10cm odmaknut od poda i oslonjen na nogice. Broj nogica prilagoditi težini pulta, a ako je potrebno predvidjeti metalno ojačanje unutar pulta.
Bočne stranice spuštene do poda, a sokl obložen alu maskom. S unutrašnje strane pulta sokl pun, obložen alu maskom i uvučen u dubinu u odnosu na korpus.
Ladičare izvesti samozatvarajuće s bešumnim zatvaranjem.
Na pult s prednje i bočnih strana pomoću aluminijskih okvira fiksirati staklenu pregradu visine 100 cm. Staklena pregrada sadrži otvor u donjem dijelu dimenzija 32x20cm s radijusom zaobljenja spoja vertikalnog i horizontalnog ruba r=4cm. Staklo je laminirano debljine 2x6mm.
Sve prema shemi elementa 2.
Izradi pulta prići tek nakon izrade radioničkih nacrta, pregleda uzoraka te konačne ovjere Glavnog projektanta.
Kompletan stavka s ugradnjom.
U ponudi je potrebno navesti proizvođača kao i tehničke karakteristike ladičara.
| element 2 | kom | 1 | 0
1.3. | Element 3 - pult tehničara
Element se funkcionalno sastoji od 2 polja: tipskog ladičara širine 70cm, te ormara policama . Ukupna veličina elementa je 129x50x100cm.
Korpus elementa izvesti od medijapana debljine 18mm i kerocka debljine 6mm. U dijelu gdje je ormar izvesti policu od opl. iverice kao i pune vratnice s ugrađenom bravicom s ključem.
Ladice u ladičaru industrijski proizvedene, u metalnom okviru, s bešumnim samozatvaranjem
Ladičar se sastoji od 7 ladica.
Čela ladica izvesti od medijapana bojanog u mat boji prema izboru projektanta.. Sav okov predvidjeti od inoxa.
Radna ploha, prednja (prema kupcu) i bočne strane elementa obložene kerrockom debljine 6mm.
Na pult s prednje i bočne strane pomoću aluminijskih okvira fiksirati staklenu pregradu visine 100 cm. Staklena pregrada sadrži otvor u donjem dijelu dimenzija 32x20cm s radijusom zaobljenja spoja vertikalnog i horizontalnog ruba r=4cm. Staklo je laminirano stakla debljine 2x6mm s brušenim vidljivim rubovima do prozirnosti.
Sve prema shemi elementa 3.
Izradi elementa prići tek nakon izrade radioničkih nacrta, pregleda uzoraka te konačne ovjere projektanta.
Komplet stavka s ugradnjom.
| element 3 | kom | 1 | 0
1.4. | Element 4 -dvostrana polica za robu
Element je polica za izlaganje robe u oficini.
Sastoji se od fiksnog središnjeg dijela i obostrano postavljenih staklenih polica.
Veličina 185x54x155cm.
Korpus elementa od oplemenjene iverice debljine 2cm, a sokl iz tipske aluminijske maske visine cca 10 cm koji se ugrađuje na police.
Na središnji nosivi vertikalni element obostrano se bočno naslanjaju leđa od oplemenjene iverice.
Na središnji vertikalni element korpusa obostrano se s prednje i stražnje strane fiksiraju elementi od oplemenjene iverice s alu profilima na svakih 12cm u koje se umeću preko posebnih tipskih nosača staklene police s mogućnošću promijene pozicije.
Staklene police se umeću u stražnje nosive vertikalne elemente korpusa.
Staklene police od lamistala 10mm, s brušenim rubovima.
Po visini 3 reda polica dubine 25cm i 2 reda polica dubine 20cm.
Izradi elementa prići tek nakon izrade radioničkih nacrta, pregleda uzoraka te konačne ovjere projektanta.
Sve prema shemi elementa 4.
Kompletni stavka s ugradnjom.
| element 4 | kom | 2 | 0
1.5. | Element 5 - dijelomično trostrana polica za robu
Element je polica za izlaganje robe u oficini (kao i element 4), prislonjena uz zid polovicom jedne dulje strane.
Sastoji se od fiksnog središnjeg dijela i obostrano postavljenih staklenih polica.
Veličina 183(114) x 60 x 155cm.
Korpus elementa od oplemenjene iverice debljine 2cm, a sokl iz tipske aluminijske maske visine cca 10 cm koji se ugrađuje na police.
Na središnji nosivi vertikalni element obostrano se bočno naslanjaju leđa od oplemenjene iverice.
Na središnji vertikalni element korpusa obostrano se fiksiraju elementi od oplemenjene iverice s alu profilima na svakih 12cm u koje se umeću preko posebnih tipskih nosača staklene police s mogućnošću promijene pozicije.
Police s jedne strane duge 183cm - u punoj duljini elementa, dok su s druge strane duljine 114cm. Sukladno tome je i korpus s jedne strane sraćen.
Staklene police od lamistala 10mm, s brušenim rubovima.
Po visini 3 reda polica dubine 25cm i 2 reda polica dubine 20cm obostrano.
U središnjem donjem dijelu (bazi korpusa) nalazi se izložbena polica od oplemenjene iverice dubine 30cm (obostrano).
Sve prema shemi elementa 5
Izradi elementa prići tek nakon izrade radioničkih nacrta, pregleda uzoraka te konačne ovjere projektanta.
Kompletni stavka s ugradnjom.
| element 5 | kom | 1 | 0
1.6. | Element 6a - jednostrane polica za robu
Elementi su police za izlaganje robe u oficini prislonjene uz zid s jednostranim policama.
Dimenzije elementa iznose (šxdxv) 522x29x204 cm.
Sastavljene su istom logikom kao elementi broj 4 i 5, a razikuju se po tome što je ovaj element prislonjen u zid sa stražnje i jedne bočne strane, dok je druga bočna strana orijentirana prema staklenoj stijeni.
Staklene police od lamistala 10mm, s brušenim rubovima, 3 reda polica dubine 25cm i 4 reda polica dubine 20cm.
Na središnji vertikalni element korpusa jednostrano se umeću elementi od oplemenjene iverice s alu profilima na svakih 12cm u koje se umeću preko posebnih tipskih nosača staklene police s mogućnošću promijene pozicije.
Donji element (bazu korpusa) obraditi kao i u prethodnoj stavci.
Sve prema shemi elementa 6.
Izradi elementa prići tek nakon izrade radioničkih nacrta, pregleda uzoraka te konačne ovjere projektanta.
Kompletni stavka s ugradnjom.
| element 6a 240x34x212cm | kom | 1 | 0
1.7. | Element 6b - "L" element
Element služi izlaganje i pohranu robe u oficini, sačinjen od dva kraka.
Ukupne dimenzije elementa iznose 189x160x141cm.
Jedan krak je slobodnostojeći dok je drugi prislonjeni uz zid.
Oba kraka su vertikalno podijeljena u dvije funkcionalne cijeline. Prednji krak je duljine 160 cm dok je stražnji krak duljine 155cm
Na središnji nosivi vertikalni element obostrano se bočno naslanjaju leđa od oplemenjene iverice.
Na središnji vertikalni element korpusa obostrano se fiksiraju elementi od oplemenjene iverice s alu profilima na svakih 12cm u koje se umeću preko posebnih tipskih nosača staklene police s mogućnošću promijene pozicije.
Donji do prednjeg, slobodnostojećeg kraka sačinjen je od polica obostrano dubine 27cm, donja ploha police je korpus elementa a gornja polica je od laminiranog stakla 2x6 , s brušenim rubovima.
Donji dio stražnjeg kraka, prislonjenog uz zid su dvije ladice ukupne visine 31 cm.Donji dio visine je 44cm.
Gornji dio oba kraka su police izrađene od laminiranog stakla debljine 1cm. I promijenjive su pozicije po visini u modulu od 12 cm.
Gornji dio visine je 97cm.
Korpus elementa od oplemenjene je iverice debljine 2cm, a sokl iz tipske aluminijske maske visine cca 10 cm koji se ugrađuje na police.
Sve prema shemi elementa 6b.
Izradi elementa prići tek nakon izrade radioničkih nacrta, pregleda uzoraka te konačne ovjere projektanta.
Kompletni stavka s ugradnjom.
| element 6b 186.4x160x141cm | kom | 1 | 0
1.8. | Element 7 - poleđina pulta tehničara
Element služi izlaganje i pohranu robe u oficini. Prislonjen je uz zid s jednostranim policama u gornjem dijelu i ladicama u donjem dijelu.
Element je sa stražnje i obje bočne strane prislonjen uz zid.
Korpus čine stražnja i dvije bočne stranice debljine 2 cm, dubine 42cm i širine 195 cm.
Korpus elementa od oplemenjene je iverice, a sokl iz tipske aluminijske maske visine cca 10 cm koji se ugrađuje na police.
Donji dio sastoji se od 4 ladičara širine 65cm sa po četiri reda ladica.
Ladičare izvesti samozatvarajuće s bešumnim zatvaranjem.
Unutar gornjeg dijela visine 155 cm, nalazi se pet redova staklenih polica od lamistala debljine 2x6mm, s brušenim rubovima, dubine 25cm.
Na središnji vertikalni element korpusa obostrano se fiksiraju elementi od oplemenjene iverice s alu profilima na svakih 12cm u koje se umeću preko posebnih tipskih nosača staklene police s mogućnošću promijene pozicije.
Sve prema shemi elementa 7.
Izradi elementa prići tek nakon izrade radioničkih nacrta, pregleda uzoraka te konačne ovjere projektanta.
Kompletni stavka s ugradnjom.
| element 7 195x52x224cm | kom | 1 | 0
1.9. | Element 8 - jednostrane "L" police ispred pulta
Element je tlocrtne "L" forme i prislonjen je uz zid s tri strane maksimalnih dimenzija 198x180x189cm.
Po visini je odvojen u dvije funkcionalne cijeline.
Gornja cijelina sastoji se od 5 staklenih polica dubine 25 cm, s brušenim rubovima.
Donja cijelina - baza sastoji se od 4 ladičara, po dva u svakom kraku. Visine su 34 cm i nalaze se nad soklom visine 10cm.
Baza je sačinjena od korpusa debljine 2cm kao i godnji dio.
Korpus elementa izrađen je od oplemenjene iverice debljine 2cm.
Elementi su odmaknut od poda 10cm i oslonjen na nogice. Broj nogica prilagoditi težini pulta, a ako je potrebno predvidjeti metalno ojačanje.
Fronte izraditi od medijapana bojanog u mat boju po izboru projektanta.
Završna obrada medijapana po izboru projektanta.
Ladice izvesti s bešumnim samozatvaračem.
Sve prema shemi elementa 8.
Izradi elementa prići tek nakon izrade radioničkih nacrta, pregleda uzoraka te konačne ovjere projektanta.
| element 8 | kom | 1 | 0
1 | UKUPNO UGRAĐENI NAMJEŠTAJ - OFICINA |  |  | 0
2 | UGRAĐENI NAMJEŠTAJ - URED VODITELJA, LABARATORIJ, POMOĆNI PROSTOR
2.1. | Element 11 - ormar uz prozor voditelja
Ovaj element se sastoji od dva ormara, oplica i ukupnog plašta elementa, te drvenih polica iznad.
Debljine korpusa 2cm.
Ukupna veličina elementa je 150x30x216 cm.
U donji dio visine 110cm odnosno do visine parapeta prozora, ugrađuju se 2 ormara. Unutar svakogh ormara ugraditi 4 police promijenjivog položaja po visini i punim zaokretnim vratnicama. Sve od oplemenjene iverice.
Ormari s ugrađenim bravama s mogućnošću zaključavanja.
Sokl iz tipske aluminijske maske visine cca 8cm koji se ugrađuje na korpus.
Sve prema shemi elementa 11.
Izradi elementa prići tek nakon izrade radioničkih nacrta, pregleda uzoraka te konačne ovjere projektanta.
Komplet stavka s ugradnjom.
| element 11 | kom | 1 | 0
2.2. | Element 12 - ormar voditelja
Ovaj element sastoji se od ukupnog plašta elementa, tri stupca.
Lijevi stupac s dva ormara, preostala dva stupca s policama promijenjive visine.
Donji ormar dimenzija namijenjen je za ugradnju sefa dimenzija 60x40x120cm. Voditi računa da je masa sefa cca 400kg, pa baza ormara mora biti konstruirana kako bi podnjela tu težinu. Gornji ormar s 4 police promijenjive visine.
Ormari s ugrađenim bravama s mogućnošću zaključavanja.
Ukupna veličina elementa je 216,4x56x293,5cm.
Debljine korpusa 2cm.
Sve od oplemenjene iverice.
Sokl iz tipske aluminijske maske visine cca 8cm koji se ugrađuje na korpus.
Sve prema shemi elementa 12.
Izradi elementa prići tek nakon izrade radioničkih nacrta, pregleda uzoraka te konačne ovjere projektanta.
Komplet stavka s ugradnjom.
| element 12 | kom | 1 | 0
2.3. | Element 12b - stol voditelja
Element je radni stol u uredu voditelja.
Ukupna veličina elementa je 150x80x73 cm.
Materijal ploče stola je HPL, kao Max Compact ili jednakovrijedan debljine 1.5cm.
Noge stola su tipske od plastificiranog čelilnog profila pravokutnog presjeka.
Sva spojna sretstva od inoxa.
Izradi elementa prići tek nakon izrade radioničkih nacrta, pregleda uzoraka te konačne ovjere projektanta.
Sve prema shemi elementa 12b.
Obračun po kompletno izvedenoj i ugrađenoj stavci.
| Element 12b | kom | 1 | 0
2.4. | Element 13 - ladice za pohranu lijekova
Element se sastoji od tipskih ladičara i plašta elementa sa soklom.
Ukupna veličina elementa je 230x40x142 cm.
Materijal plašta je oplemenjena iverica, dok je sokl iz tipske aluminijske maske visine 12 cm koji se ugrađuje na ladičar.
Bočne stranice plašta spuštene do poda.
S unutrašnje strane pulta sokl pun, obložen alu maskom i uvučen u dubinu u odnosu na korpus
U element se ugrađuje ukupno 4 tipskia ladičara dimenzija.
Raspored ladica po visine od dna prema vrhu: 1x30cm, 2x15cm i 6x12cm.
Čelo ladica od medijapana sa širokom inox šipkom za otvaranje pomijera 10 mm duljine 500 mm. U cijenu uračunati i plastične pregrade unutar ladice kao i slova za natpise na čelu ladice.
Ladice industrijski proizvedene, u metalnom okviru, s mehanizmom za bešumno samozatvaranje.
Završna obrada medijapana mat bojanje u boji po izboru projektanta.
U ponudi je potrebno navesti proizvođača kao i tehničke karakteristike ladičara.
Obzirom na limitirane dimenzije prostora, nakon izbora tipskih ladičara treba izraditi radioničke nacrte, izvršiti dogovor s projektantom i tek nakon ovjere nacrta naručiti gotove elemente i prići izradi elementa.
Obračun po kompletno izvedenoj i ugrađenoj stavci.
| Element 13 | kom | 1 | 0
2.5. | Element 14 - radni stol i police laboratorija
Ovaj element su radni stol i police u laboratoriju.
Stol je dimenzija 244x70x73cm, sastoji se od radne plohe od oplemenjene iverice debljine 2 cm i kerrock ploče deljine 6mm; oslonjen na čeličnu potkonstrukciju dmenzija profila 40x40x4mm koja je oslonjena s jedne strane na inox noge a s druge strane na ladičar širine 60cm.
U ormare ugraditi policu s promijenjivom pozicijom po visini.
Ladičar se sastoji od korpusa od oplemenjene iverice debljine 2cm, 4 ladice visine 15cm i tipkog aluminijskog sokla visine 10cm.
Ladice industrijski proizvedene, s metalnim stranicama i mehanizmom za bešumno samozatvaranje.
Čelo ladica od medijapana. Završna obrada medijapana bojanje u mat boji po izboru projektanta.
Ručke i okov od inoxa, po izboru projektanta.
Čelo ladica od medijapana sa širokom inox šipkom za otvaranje pomijera 10 mm duljine 500 mm. U cijenu uračunati i plastične pregrade unutar ladice kao i slova za natpise na čelu ladice.
Bočne stranice pune, od oplemenjene iverice.
Radna ploha vertikalna ploha iznad radne plohe obložit će se kerrock pločama debljine 6mm.
Dio iznad radne plohe prema zidu obložiti kerrockom dimenzija 67x605cm, minimalne debljine 6mm.
Gornji element sastoji se od četiri stupca s po četiri ladičara ukupne visine 100 cm. S donje strane polica prostor za rasvijetu radne plohe..
Ukupne dimenzije gornjeg elementa su 284x40x1010cm i postavljen je na visini od 130 cm od poda
Nogice su metalne od inoxa i s podesivom visinom. Okov također od inoxa.
Raspored i geometrija elemenata vidljivi na shemi elementa 14.
Izradi elementa prići tek nakon izrade radioničkih nacrta, pregleda uzoraka te konačne ovjere projektanta.
Komplet stavka s ugradnjom.
| element 14 | kom | 1 | 0
2.6. | Element 15 - kuhinja laboratorija
Ovaj element je višedjelni radni element u laboratoriju.
Sastoji se od niskog elementa s ladicama i ormarom, radne ploče s dvostrukim sudoperom i s policama iznad radne plohe.
Ukupna veličina donjeg elementa s radnom pločom je 605,5x70x90cm.
Radna ploča izrađena je od jednobojnog Kerrocka debljine 6mm na ploči od opl. Medijapana 18mm, sa zaobljenim rubovima i sa soklom visine 10cm.
Donji element se sastoji 4 ladičara s po 4 ladice. Ladice su s metalnim stranicama (kuhinjski tip), a čelo od medijapana bpjan u mat boju po izboru projektanta. Visine ladica su približno 28, 21, 14 i 14cm.
Ručke i okov od inoxa, po izboru projektanta.
U sklopu donjeg elementa je polje za rad bez elemenata širine 180cm . Bočne stranice pune, od oplemenjene iverice.
U korpusu donjeg elementa je i kuhinjski element širine 130cm s dvodijelnim koritom, tipskim, Kerrock (kao model Ava 400/400/300mm).
Sve ostale elemente izvesti od oplemenjene iverice. Nogice su metalne, inox i s podesivom visinom. Okov također od inoxa.
Dio iznad radne plohe prema zidu obložiti kerrockom dimenzija 605x50cm, minimalne debljine 1.2cm.
Ručke i okov vratnica od inoxa, po izboru projektanta. U sklopu najdonje police se nalazi i rasvjeta radnog stola (predmet posebne stavke).
Izradi elementa prići tek nakon izrade radioničkih nacrta, pregleda uzoraka te konačne ovjere projektanta.
Raspored i geometrija elemenata vidljivi na shemi elemtan 15.
Komplet stavka s ugradnjom.
| element 15 | kom | 1 | 0
2.7. | Element 16 - visoki element -ormar
Ovaj element je jednodijelni ormar.
Ukupna veličina elementa je 96x70x215cm.
Sastoji se od korpusa debljine 2cm izrađenog od oplemenjene iverice i 5 polica pomičnih po visini.
Vrata ormara izrađena su od medijapana u mat boji po izboru projektanta debljine 1.5cm
Ručke i okov od inoxa, po izboru projektanta.
Ručke i okov vratnica od inoxa, po izboru projektanta.
Izradi elementa prići tek nakon izrade radioničkih nacrta, pregleda uzoraka te konačne ovjere projektanta.
Raspored i geometrija elemenata vidljivi na shemi elementa 16.
Komplet stavka s ugradnjom.
| element 16 | kom | 1 | 0
2.8. | Element 21 kuhinja
Ovaj element je višedjelni radni element u kuhinji.
Sastoji se od niskog elementa s radnom pločom, kuhinjskim elementima s ugrađenom opremom i s policama i ladicama, te s ormarima i napom iznad radne plohe.
Ukupne dimenzije 248x60x215cm.
Ukupna veličina donjeg elementa s radnom pločom je 180x60x90cm.
Radna ploča izrađena je od jednobojnog Kerrocka debljine 8mm na ploči od opl. iverice od 18 mm, sa zaobljenim rubovima .
Korpus kao i sve ostale elemente izvesti od oplemenjene iverice. Nogice su metalne od inoxa i s podesivom visinom i tipskim aluminijskim soklom visine 10cm. Okov također od inoxa.
Donji element se sastoji od jednog elementa s ladicama (ladičara) širine 60cm, na kojem se nalazi indukcijska ploča, ormara s punim zaokretnim vratima i ugrađenim sudoperom, elementomza ugradnju perilice suđa svijetlog otvora dimenzija 60cm.
S desne strane se nalazi ivisoki element s hladnjakom dimenzija 60x60x125cm, mikrovalnom pewćnicom i ormarom visine 35cm.
Ladice su s metalnim stranicama (kuhinjski tip), a čelo iz opl. iverice.
Ručke od inoxa promjera 10mm duljine 30mm i okov od inoxa, po izboru projektanta. Police i vratnice od oplemenjene iverice.
U korpusu donjeg elementa je i kuhinjski element s jednodijelnim koritom, tipskim, Kerrock.
U stavci predvidjeti kvalitetenu ugradbenu bijelu tehniku:
indukcijski električni štednjak maksimalne širine 60cm,
električnu pećnicu-mikrovalnu pećnicu,
ugradbenu perilicu za posuđe 60x60cm
napu
ugradbeni hladnjak, s dijelom za duboko smrzavanje, ukupne visine 135cm
Sve u dogovoru s investitorom. Sve ostale elemente izvesti od oplemenjene iverice.
Gornji element se sastoji od 4 ormara dubine 30cm i širine 45 cm. Sve od oplemenjene iverice. U sklopu najdonje police se nalazi i rasvjeta radne površine (predmet posebne stavke).
Izradi elementa prići tek nakon izrade radioničkih nacrta, pregleda uzoraka te konačne ovjere projektanta.
Raspored i geometrija elemenata vidljivi na shemi elementa 21.
Komplet stavka s ugradnjom.
| element 21 | kom | 1 | 0
2.9. | Element 22 - stol u kuhinji
Element je blogavonski stol u kuhinji.
Ukupna veličina elementa je 90x90x73 cm.
Materijal ploče stola je HPL, kao Max Compact ili jednakovrijedan debljine 1.5cm.
Noge stola su tipske od bojanog plastificiranog čeličnog pravokutnog presjeka dimenzija 40x40x4mm.
Sva spojna sretstva od inoxa.
Izradi elementa prići tek nakon izrade radioničkih nacrta, pregleda uzoraka te konačne ovjere projektanta.
Sve prema elementi elementa 22.
Obračun po kompletno izvedenoj i ugrađenoj stavci.
| Element 22 | kom | 1 | 0
2.10. | Radna uredska stolica
Dobava i montaža radne stolice s 3D rukonaslonima u laboratoriju i uredu voditelja.
POSTOLJE: crna plastična baza s pet krakova i gumiranim kotačićima za tvrde podloge RUKONASLONI: 3D Podesivi po visini,dubini i širini MEHANIZAM: Sinkrono podešavanje nagiba naslona i sjedala s podešavanjem otpora pomoću ručice pozicionirane ispod sjedala. Blokada u 5 položaja, antišok mehanizam, podešavanje visine sjedala. Maksimalni nagib naslona 20°, sjedala 11°.Pneumatska regulacija visine,regualcija dubine sjedala.Sjedalo mora biti podesivo po dubini NASLON: Visoki naslon ,crna elastična mrežica, podesiv naslon po visini,jastučić za lumbalnu potporu podesiv po dubini. OBLOGA SJEDALA: tkanina(boja nedefinirana), 100% poliester ili jednakovrijedno. Otpornost na habanje prema HRN EN ISO 12947:2000 ( Martindale test ) 100.000 ciklusa, otpornost na UV zrake prema HRN EN ISO .105B02 - razina otprornosti 5 ili jednakovrijedno. PUNJENJE SJEDALA: hladno lijevana poliuretanska pjena visoke izdržljivosti ili jednakovrijedno.
Ukupne dimenzije stolice 68/68/106,5-119 cm, visina sjedala 49-61,5 cm
Minimalno jamstvo 3 godine
Ponuđeni proizvod mora biti industrijske serijske proizvodnje što ponuđač dokazuje izvodom iz kataloga i/ili linkovima na ponuđene artikle.
Ponuđeni proizvod :
Model : ...............................................
Šifra : .................................................
Proizvođač : .......................................
Zemlja porijekla : ................................
Jamstvo : ............................................
| Obračun po komadu. | kom | 2 | 0
2.11. | Radna stolica prstenastim osloncom za noge
Dobava uredskih stolica namijenjene za rad djelatnika na radnoj plohi laboratorija.
Sjedište i naslon obloženi tkaninom.
Stolice su metalne konstrukcije. Baza na kotačićima za tvrde podloge. Boja po izboru projektanta. Sjedalo stolice podesivo između niskog i visokog radnog položaja te je pogodno za radne površine s visinom stola od 90 cm. Oslonac za noge podesiv po visini.
U stavke su uračunati svi ostali troškovi (prijevoz, smještaj, odvoz ambalaže i materijala, deponiranje otpada, korištenje sanitarne i ostale infrastrukture na objektu itd.) te svi ostali radovi potrebni za dovođenje do potpune gotovosti.
Ponuđeni proizvod :
Model : ...............................................
Šifra : .................................................
Proizvođač : .......................................
Zemlja porijekla : ................................
Jamstvo : ............................................
| Obračun po komadu. | kom | 1 | 0
2.12. | Stolice
Dobava stolica s četiri noge i naslonjačem za leđa od pojačane polipropilenske plastike.
Dimenzije stolice: širrina 50 cm, dubina 46cm, visina sjedenja 44cm, ukupne visine 76 cm.
Stolica ispitana za javnu upotrebu i u skladu sa zahtjevima za sigurnost, izdržljivost i stabilnost navedenima u sljedećim normama "EN 16139-Level 1" i "ANSI/BIFMA x5.1" ili jednakovrijednima.
Stolice s mogućnošću slaganja jedne na drugu s preklapanjem.
Stolica bijele boje ili po izboru projektanta.
U stavke su uračunati svi ostali troškovi (prijevoz, smještaj, odvoz ambalaže i materijala, deponiranje otpada, korištenje sanitarne i ostale infrastrukture na objektu itd.) te svi ostali radovi potrebni za dovođenje do potpune gotovosti.
| Obračun po komadu. | kom | 6 | 0
2.13. | Farmacetuski hladnjak
Dobava i ugradnja medicinskog/farmaceutskog hladnjaka
Hladnjak dimenzija 60(65)x60(70)x196 cm se ugrađuje u prostor laboratorija.
Hladnjak je čelične konstrukcije tretirane protiv korozije i presvučene PVC-om sa samozatvarajućim staklenim vratima sa ključem i 4-stranom magnetskom brtvom.
Staklo je dvostruko izolacijsko. Unutarnja konstrukcija od nehrđajučeg čelika Scotch-Brite i 60 mm izolacije visoke gustoće.
Sve prema uputama proizvođača.
Obračun po kom
| hladnjak 8°C | kom | 1 | 0
| hladnjak 15°C | kom | 1 | 0
2.14. | Skladišni regali
Dobava i ugradnja pokretnih tipskih skladišnih regala u skladištu.
Regali su pocinčane konstrukcije u potpunosti plastificirani protiv korozije i udaraca s mogućnošću sklapanja i ugradnje bez vijaka.
Razmak između polica ormara podesiv po visini.
U svijetloj i neutralnoj boji.
Police metalne nosivosti 85-150 kg po polici.
Sve prema uputama proizvođača.
Obračun po kom
U boji Ral 7038 (siva) ili po izboru Glavnogprojektanta.
Stupovi kvadratnog profila dimenzija 40x50mm.
Stavka uključuje sav potreban rad i materijal potreban za ugradnju.
Nosivost para stupova do 40kN.
| dimenzije 100x50x230 cm | kom | 7 | 0
| dimenzije 100x40x230 cm | kom | 9 | 0
| dimenzije 100x30x230 cm | kom | 2 | 0
2.15. | Element 31 - garderobni ormari
Tipski garderobni ormar s bravom za zaključavanje, pregradom i donjom policom za odlaganje cipela.
Ukupna veličina elementa je 40x50x180 cm.
Ormar izrađen od čeličnog lima i bojan u svijetlu i neutralnu boju.
Noge stola su tipske od inoxa, pravokutnog presjeka.
Sva spojna sretstva od inoxa.
Izradi elementa prići tek nakon izrade radioničkih nacrta, pregleda uzoraka te konačne ovjere projektanta.
Sve prema shemi elementa 23.
Obračun po kompletno izvedenoj i ugrađenoj stavci.
| Element 23 | kom | 9 | 0
2.6. | Ukupno - ugrađeni namještaj - ured voditelja, laboratorij, pomoćni prostor. |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1 | UGRAĐENI NAMJEŠTAJ - OFICINA |  |  | 0
2 | UGRAĐENI NAMJEŠTAJ - URED VODITELJA, LABORATORIJ, POMOĆNI PROSTORI |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0

## REKAPITULACIJA1
REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | 0
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
STROJARSKI RADOVI | 0
RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE | 0
INTERIJERSKI RADOVI | 0
UKUPNO | #VALUE!
PDV 25% | #VALUE!
SVEUKUPNO | #VALUE!